УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от «___» ________2021 года № ___

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхнеперевальского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на 2021-2031 годы»

пгт Лучегорск

2021

- Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхнеперевальского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на 2021-2031 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района Приморского края |
| Соисполнители программы | Финансовое управление администрации Пожарского муниципального района |
| Цели программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Верхнеперевальского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края (далее – Сельское поселение), качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей. - Программа является базовым документом дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса и целевых программ Сельского поселения. - Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Сельского поселения, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи программы | - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; - повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг Сельского поселения; - обеспечение более комфортных условий проживания населения Сельского поселения; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Сельского поселения; - снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; - улучшение экологической обстановки в Сельском поселении; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 11) взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Сельского поселения. |
| Целевые показатели | - критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; - показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; - показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления; - показатели воздействия на окружающую среду; - показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки Сельского поселения; - показатели качества коммунальных ресурсов. |
| Срок и этапы реализации программы | Срок и реализация программы будет проходить в один этап с 2021 по 2031 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета Приморского края, средств бюджета Пожарского муниципального района. Объём финансирования Программы составляет 3300,00 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2021 – 300,00 тыс. руб., 2022 – 300,00 тыс. руб., 2023 – 300,00 тыс. руб., 2024 – 300,00 тыс. руб., 2025 – 300,00 тыс. руб., 2026 – 300,00 тыс. руб., 2027 – 300,00 тыс. руб., 2028 – 300,00 тыс. руб., 2029 – 300,00 тыс. руб., 2030 – 300,00 тыс. руб., 2031 – 300,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Технологические результаты: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры Сельского поселения; - обеспечение потребителей коммунальными услугами в необходимом объеме; - оптимизация управления электроснабжением Сельского поселения; - внедрение энергосберегающих технологий; - снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; - снижение потерь коммунальных ресурсов. - Социальные результаты: - обеспечение полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей Сельского поселения; - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; - рациональное использование природных ресурсов. - Экономические результаты: - повышение эффективности финансово хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Сельского поселения; - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Сельского поселения. |

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

  - Характеристика систем водоснабжения

Протяженность водопроводных сетей Сельского поселения составляет 
960 м.

Согласно данным, предоставленным заказчиком разводящие сети 
с. Верхний Перевал представлены сетью стальных трубопроводов:

- диаметром 50 мм, протяженностью 74,0 м;

- диаметром 60 мм, протяженностью 498,5 м;

- диаметром 108 мм, протяженностью 376,0 м.

Водоснабжение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 общеразвивающего вида», муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16», здание КГУБЗ «Амбулатория» с. Верхний Перевал, осуществляется с помощью централизованной системы водоснабжения, которая обеспечивает прием воды из источника (скважины), расположенного на территории Сельского поселения, передачу в водонапорную башню, транспортирование и подачу потребителям.

Централизованное горячее водоснабжение потребителей Сельского поселения не осуществляется.

Забор воды на нужды пожаротушение осуществляется из р. Бикин, карьеров и озера по ул. Заозерная.

Централизованное водоснабжение Сельского поселения включает в себя одиночный водозабор, состоящий из скважины и водонапорной башни, расположенных в с. Верхний Перевал по адресу ул. Гаражная д. 20.

Скважина глубиной 54 м введена в эксплуатацию в 1990 году, оборудована насосом марки ЭЦВ5-6,5-80, паспортной производительностью 6,5 куб.м/ч, напором 80 м, мощностью электродвигателя 3,0 кВт. Фактическое водопотребление составляет 4,5 м3/сут. Резервного водозабора нет. Скважина расположена в строении из бруса размерами 3,3×3,6 м, высотой 2,2 м, износ конструктивных элементов которого по состоянию на 30.08.2020 года составляет 40%.

Водонапорная башня объемом 37 м3 расположена на высоте 18 м.

Износ оборудования сооружений скважины составляет 40% и водонапорной башни составляет 65%. Необходим капитальный ремонт сети с заменой изношенных участков.

При анализе существующего состояния систем водоснабжения в Сельском поселении выявлено следующее:

- централизованным водоснабжением обеспечены не все потребители;

- насосное оборудование скважины не оснащены элементами автоматизации, направленными на включение и отключение при изменении уровня в резервуарах накопления воды;

- обеззараживание добываемой воды перед подачей ее потребителям от местных источников водоснабжения не производится;

- нет проектов зон санитарной охраны существующих источников водоснабжения;

- нет разрешения Роспотребнадзора на использование добываемых подземных вод в питьевых целях;

- высокий износ существующих объектов ВКХ: оборудования сооружений скважины составляет 40%, водонапорной башни 65%, насосного оборудования водозабора составляет 65%.

Водоотведение

В Сельском поселении отсутствует система централизованной канализации для сбора и отвода сточных вод. Система очистки отводимых поверхностных вод отсутствует.

Строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации предполагается преимущественно из трубопроводов диаметром 
150 мм с использованием труб Корсис и канализационных очистных сооружений.

При анализе существующего состояния систем водоотведения в Сельском поселении выявлено следующее:

- отсутствует централизованная система водоотведения с организованным сбором, очистки сточных вод и сброса очищенных сочных вод в р. Бикин с. Верхний Перевал;

- отсутствие очистных сооружений канализации.

  - Характеристика системы теплоснабжения

В Сельском поселении центральное теплоснабжение осуществляется от одного источника тепловой энергии: котельная № 38 расположенная в селе Верхний Перевал, работающая на буром угле с установленной мощностью 
1,86 Гкал/ч.

Суммарное годовое договорное потребление тепловой энергии на отопление потребителей, расположенных на территории Сельского поселения от котельной № 38 составляет 1512,1 Гкал, в том числе:

- объекты образования – 900,4 Гкал/год;

- объекты культуры – 362,2 Гкал/год;

- объекты здравоохранения – 97,7 Гкал/год;

- прочие объекты – 151,8 Гкал/год.

В Сельском поселении теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а также отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключенных к центральному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

Дефицитов тепловой мощности на источниках тепловой энергии, расположенных в Сельском поселении нет. Строительство резервных тепловых сетей между источниками тепловой энергии для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не предусмотрено по причине удаленности теплоисточников друг от друга.

  - Характеристика сферы сбора твердых коммунальных отходов

В результате обследования населенных пунктов Сельского поселения установлено, что централизованная система сбора, накопления и вывоза твердых коммунальных отходов развита слабо.

Места сбора и накопления мусора твёрдых коммунальных отходов на момент обследования отсутствуют. Организован централизованный вывоз мусора без устройства площадок накопления.

Частное лицо по договору гражданско-правового характера на собственном автотранспорте в соответствии с утверждённым графиком проезжает по улицам села и забирает выставленные индивидуальные мешки с мусором.

Вывоз твёрдых коммунальных отходов производится на свалку, расположенную на расстоянии 1,1 км по направлению на северо-восток от села Верхний Перевал, в 3,3 км от ближайшего водотока реки Бикин.

В результате анализа, проведенного в сфере сбора твердых коммунальных отходов, выявлены следующие проблемы:

- необходимо организовать сбор и вывоз мусора с использованием индивидуальных мешков в селе Верхний Перевал;

- требуется провести административные мероприятия по оформлению договорных отношений между населением и «оператором» - индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим деятельность по сбору, транспортированию и утилизации твердых коммунальных отходов.

- План развития Сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

  - План развития системы водоснабжения и водоотведения на период 2021-2031 годов

Водоснабжение

Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято среднесуточное удельное водопотребление по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Коэффициент суточной неравномерности принят 1,3. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристических комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. В таблице 1 представлены расчётные расходы водопотребления населения Сельского поселения. В таблице 2 расчетные расходы водопотребления в общественных зданиях Сельского поселения.

Таблица 1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел |  | Среднесуточное водопотребле-ние на одного жителя, л/сут | Водопотребление, тыс.м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Верхний Перевал | 1 260 | 1 240 | 230 | 0,377 | 0,371 |
| с. Стрельниково | 40 | 10 | 230 | 0,012 | 0,003 |
| Итого | 1 300 | 1 250 |  | 0,389 | 0,374 |

Таблица 2

| Наименование потребителей | Ед. изм. | Количество |  | Норма водо-потреб-ления на ед. изм., л/сут | Расчетное водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первая очередь | расч. срок |  | первая очередь | расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения | 1 ребенок | 140 | 140 | 40 | 5,60 | 5,60 |
| Общеобразовательные школы | 1 учащийся 1 преподаватель | 165 | 165 | 20 | 3,30 | 3,30 |
| Внешкольные учреждения | 1 место | 10 | 10 | 15 | 0,15 | 0,15 |
| Стационары | 1житель | р.п. Лучегорск |  | 120 |  |  |
| Поликлиники, амбулатории | 1 больной | 30 | 30 | 10 | 0,30 | 0,30 |
| Молочные кухни число детей до 0-1 лет | 1 блюдо | 35 | 35 | 12 | 0,42 | 0,42 |
| Станции скорой медицинской помощи | 1 спец. автомобиль | 1 | 1 | 500 | 0,50 | 0,50 |
| Аптеки | 1 работающий | 3 | 3 | 30 | 0,09 | 0,09 |
| Клубы | 1 человек | 350 | 350 | 8 | 2,80 | 2,80 |
| Библиотеки | 1 работающий | 1 | 1 | 15 | 0,02 | 0,02 |
| Спортивные залы | 1 человек | 14 | 14 | 50 | 0,68 | 0,68 |
| Плавательные бассейны | 1 человек |  |  |  |  |  |
|  | % вместимости |  |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания | 1 блюдо | 824 | 824 | 12 | 9,88 | 9,88 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | 1 рабочее место в смену |  | 5 | 56 | 0,00 | 0,28 |
| Бани | 1 посетитель |  | 10 | 180 | 0,00 | 1,80 |
| Прачечные самообслуживания | 1 кг сухого белья |  | 25 | 40 | 0,00 | 1,00 |
| Химчистки самообслуживания | 1 кг вещей |  | 2 | 40 | 0,00 | 0,08 |
| Отделения связи | 1 работающий | 2 | 2 | 15 | 0,03 | 0,03 |
| Отделения банков | 1 работающий |  | 2 | 15 | 0,00 | 0,03 |
| Гостиницы | 1 житель |  | 10 | 120 | 0,00 | 1,20 |
| Итого |  |  |  |  | 23,77 | 28,16 |

Требуемый объем неприкосновенного запаса воды в баке водонапорной башни предусматривается на десятиминутную продолжительность тушения пожара, при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды. По таблице 3 принят расход воды на наружное пожаротушение.

Таблица 3

| Наименование населённого пункта | Численность населения, чел | Среднесуточное водопотребление на одного жителя, л/сут | Расход воды на пожаро-тушение, л/с | Количество одновременных пожаров, шт | Неприко-сновенный объём воды в баке, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Верхний Перевал | 1 240 | 230 | 10 | 1 | 8,57 |

Проектом предусмотрено строительство сетей водоснабжения с использованием труб ПНД SDR 26 (PN 6), которые отвечают ГОСТ 18599-2001.

В соответствии со схемой территориального планирования Приморского края в с. Верхний Перевал оборудовать водозаборное сооружение установкой обеззараживания воды; внедрить автоматизированные системы управления для систем централизованного водоснабжения.

Для подземного источника водоснабжения (скважины) и водонапорной башни необходимо установить зоны санитарной охраны и оформить разрешение на недропользование. Первый пояс зоны санитарной охраны – это территория в радиусе 50 метров от скважины, которая должна быть озеленена, огорожена и обеспечена охраной, от несанкционированных доступов. На этой территории запрещаются все виды строительства, не имеющего отношения к эксплуатации и реконструкции водозаборных сооружений; оголовок скважины должен быть закрыт на запорное устройство.

Так как население в расчетном сроке проекта будет водопотреблять  
374 м3/сут, а фактическое потребление воды составляет 4,5 м3/сут, проектом предусмотреть реконструкцию скважины (установить насос с требуемой характеристикой). Дополнительно  произвести анализ состояния водоносного пласта скважины (соответствует ли дебит скважины требуемой проектной величине расхода питьевой воды). Если данные скважины не соответствуют проектным требованиям, произвести поиск другой скважины, провести гидрогеологические исследования, исследовать качество исходной воды по сани-тарно-эпидемиологическим показателям СанПиН и мощность водоносного пласта. Дополнительно, в случае несоответствия мощности существующей скважины, на месте новой скважины произвести строительство водонапорной башни с рабочим объемом 34 м3. Для новой скважины и водонапорной башни проектом предусмотреть зоны санитарной охраны.

Ориентировочный объем работ по срокам строительства приведен в 
таблице 4.

Таблица 4

| Объект | Мероприятия | Очередность | Площадь зоны размещения объекта, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Сети водоснабжения d 40 L = 127,7 м | строительство | первая очередь |  |
| Сети водоснабжения d 50 L = 1647 м | строительство | первая очередь |  |
| Сети водоснабжения d 80 L = 3403 м | строительство | первая очередь |  |
| Сети водоснабжения d 100 L = 393 м | реконструкция | первая очередь |  |
| Сети водоснабжения d 100 L = 2149 м | реконструкция | первая очередь |  |
| Водонапорная башня, накопительная емкость 37 м³ | реконструкция | первая очередь | 0,05 |
| Водопроводная скважина (проектная производительность 0,374 тыс.м3/сут) | реконструкция | первая очередь | 0,05 |

Для уменьшения глубины заложения трубопроводов с целью предотвращения замерзания транспортируемой воды могут рассматриваться следующие мероприятия:

- тепловая изоляция трубопроводов;

- подогрев воды;

- подогрев трубопроводов;

- непрерывное движение воды в трубопроводах;

- установка автоматических выпусков воды;

- повышение гидродинамического трения, за счет увеличения скорости движения воды в трубопроводах.

Проектом на первую очередь на разводящей сети села Верхнеперевальского предусмотреть монтаж водоразборных колонок с радиусом действия 100 м и пожарных гидрантов. Вокруг водозаборной колонки предусмотреть отмостку шириной 1 м с уклоном 0,1 от колонки.

В соответствии с проектом трубопровод для водоснабжения укладывать на естественный грунт ненарушенной структуры, обеспечивая при этом выравнивание, а в необходимых случаях профилировать основание.

В соответствии СП 31.13330.2012 принять следующие минимальные расстояния до внутренних поверхностей колодца при строительстве сети водоснабжения:

- от стенок труб - 0,3 м;

- от плоскости фланца - 0,3 м;

- от края раструба, обращенного к стене - 0,4 м;

- от низа трубы до дна - 0,25 м;

- от верха штока задвижки с выдвижным шпинделем – 0,3 м, от маховика задвижки с невыдвижным шпинделем – 0,5 м.

Высоту рабочей части колодцев принять не менее 1,5 м.

Для спуска в колодец на горловине и стенках колодца проектом предусмотреть установку рифленых стальных или чугунных скоб (можно также использовать переносные металлические лестницы).

Вокруг люков колодцев, размещаемых на застроенных территориях без дорожных покрытий, предусмотреть отмостки шириной 0,5 м с уклоном от люков. На проезжей части с усовершенствованными покрытиями крышки люков должны быть на одном уровне с поверхностью проезжей части. Крышки люков колодцев на водоводах, прокладываемых по незастроенной территории, должны быть выше поверхности земли не менее чем на 0,2 м.

Минимальный свободный напор в сети водопровода Сельского поселения принять при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж добавлять 4 м.

В соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 централизованная система водоснабжения села Верхний Перевал должна обеспечить:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.д.

При необходимости повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок), если необходимо, предусмотреть локальные системы водоснабжения.

Проектом предусмотреть вантузы в повышенных переломных точках профиля на воздухосборниках. Диаметр воздухосборника принять равным диаметру трубопровода, высоту 200 - 500 мм.

В соответствии СП 31.13330.2012 водопроводные сети проложить с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон можно уменьшить до 0,0005.

Водоотведение

В соответствии со схемой территориального планирования Пожарского муниципального района в с. Верхний Перевал на первую очередь проекта предусмотрено строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации диаметром 150 мм с использованием труб Корсис и канализационных очистных сооружений с проектной мощностью 340 м3/сут.

При проектировании систем канализации расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принято равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Расчетные расходы водоотведения приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел |  | Водопотребление, тыс.м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок | первая очередь | расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Верхний Перевал | 1 260 | 1 240 | 0,339 | 0,334 |
| с. Стрельниково | 40 | 10 | 0,011 | 0,003 |
| Итого | 1 300 | 1 250 | 0,350 | 0,336 |

Ориентировочный объем работ по срокам строительства приведен в 
таблице 6.

| Объект | Мероприятия | Очередность | Площадь зоны размещения объекта, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сети водоотведения d 150, L = 7102 м | строительство | первая очередь |  |
| Напорный коллектор d 80, L = 1284,6 м | строительство | первая очередь | 16,6 |
| Канализационная насосная станция, производительность 336 м3/сут | строительство | первая очередь | 0,014 |
| Канализационные очистные сооружения, производительность 336 м3/сут | строительство | первая очередь | 1,0 |

В с. Стрельниково проектом не предусматривается строительство сети хозяйственно-бытовой канализации.

3.2. План развития системы теплоснабжения на период 2021-2031 годов

При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в качестве справочных материалов принимались:

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Температурный режим территории муниципального образования характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода – 10 °С продолжительность отопительного периода 210 суток. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции -32 °С.

Для проектируемых жилых зданий максимальный тепловой поток на отопление рассчитан в соответствии с удельными показателями максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, приведенными в СП 124.13330. 2012 «Тепловые сети», на отопление общественных зданий - в соответствии с показателями нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии, приведёнными в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии с СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды на одного жителя принята 85 л/сут. Все расчетные данные сведены в таблицу 7.

Таблица 7

| Жилые здания |  |  | Общественные здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь, тыс. м. кв. | Тепловые Нагрузки, квт |  | Наименование | Тепловые нагрузки, квт |  |  |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| С. Верхний Перевал |  |  |  |  |  |  |
| Зона застройки индивид. жилыми домами № 1,4 | 103,6 | 20,75 | Общеобразовательная школа на 165 мест, внешкольное учреждение на 10 мест зона размещения № 13 | 165,51 | 95,7 | 15,15 |
|  |  |  | Клуб на 200 зрит. мест в составе МФКДК и другие помещения МФКДК. зона размещения № 20 | 120,70 | 130,25 | 21,73 |
|  |  |  | Магазин 50 м. кв. торговой площади, зона размещения № 16 | 7,21 | - | 0,38 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания на 30 мест, зона размещения № 7 | 11,49 | 38,88 | 44,20 |
| итого | 103,6 | 20,75 |  | 304,91 | 264,83 | 81,46 |
|  | 124,35 |  |  | 651,2 |  |  |
|  | 775,55 |  |  |  |  |  |

Таблица 8

| Жилые здания |  |  | Общественные здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь, тыс. м.кв. | Тепловые нагрузки, квт |  | Наименование | Тепловые нагрузки, квт |  |  |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Верхний Перевал |  |  |  |  |  |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами 4,5 | 333,0 | 60,78 | Общеобразовательная школа на 165 мест, внешкольное учреждение на 10 мест зона размещения № 13 | 165,51 | 95,7 | 15,15 |
|  |  |  | Клуб на 200 зрит. мест в составе МФКДК и другие помещения МФКДК. зона размещения №20 | 120,70 | 130,25 | 21,73 |
|  |  |  | Магазин 50 м. кв. торговой площади, зона размещения №16 | 7,21 | - | 0,38 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания на 30 мест, зона размещения № 7 | 11,49 | 38,88 | 44,20 |
|  |  |  | Предприятие непосредственного бытового обслуживания 5 раб. мест, зона размещения № 7 | 8,52 | 10,5 | 0,23 |
|  |  |  | Отделение банка 1х1,зона размещения № 4 | 1,82 | - | 0,05 |
|  |  |  | Здание администрации зона размещения № 3 | 7,3 | - | 0,38 |
|  |  |  | Баня на 10 мест, прачечная на 25 кг белья в смену, химчистка на 2 кг вещей в смену, зона размещения № 4 | 15,58 | 36,9 | 36,85 |
|  |  |  | Гостиница на 10 мест зона размещения № 4 | 16,65 | - | 2,44 |
| итого | 333,0 | 60,78 |  | 354,78 | 312,23 | 121,41 |
|  | 393,78 |  |  | 788,42 |  |  |
|  | 1 182,20 |  |  |  |  |  |

По результатам расчетов тепловая нагрузка на расчетный срок с. Верхний Перевал составит 1182,2 квт / 1,017 Гкал/час, в том числе на первую очередь строительства – 775,55 квт / 0,67 Гкал/час. Рост тепловых нагрузок планируется за счет проектируемой 1- этажной жилой застройки усадебного типа и объектов культурно- бытового обслуживания. Теплоснабжение и система горячего водоснабжения проектируемой усадебной жилой застройки проектом предлагается на базе индивидуальных двухконтурных бытовых котлов на природном газе и местных видов топлива. Теплоснабжение планируемых объектов культурно-бытового обслуживания предусматривается от существующей котельной, имеющей достаточный резерв мощности. В связи с тем, что существующие здания общеобразовательной школы и клуба не сохраняются уже на первую очередь строительства, обеспеченные в настоящее время централизованным теплоснабжением от котельной, их тепловая нагрузка исключается. Ориентировочно она составляет 0,201 Гкал/час. Тогда прирост тепловой нагрузки на котельную составит на расчетный срок 0,477 Гкал/час, в том числе на первую очередь строительства 0,359  Гкал/час. Суммарная нагрузка котельной с учетом существующей на расчетный срок  составит 0,943 Гкал/час, в том числе на первую очередь – 0,825 Гкал/час. Поскольку планируется газификация с. Верхний Перевал, проектом намечается перевод котельной на природный газ на расчетный срок. С переводом котельной на  газовое топливо потребуется её реконструкция. На расчетный срок планируется также отопление существующих жилых домов на базе автономных теплоисточников на газе.

  - План развития системы сбора твердых коммунальных отходов на период 2021-2031 годов

В связи с проектируемым жилищным строительством, строительством объектов общественного назначения на перспективу предполагается увеличение объёмов ТБО и ориентировочно составит на 1 очередь – 2,38 тыс. м3 и 2,9 тыс. м3 на расчётный срок. Согласно приказу департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края № 365 от 4 декабря 2017 года «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Приморского края», годовой норматив накопления отходов составляет 2,0935 м3.

Исходя из условия ежегодного роста установленной удельной нормы накопления на 3%, нормы накопления на одного жителя в год составят:

- на 1 очередь - 1,85 м3,

- на расчётный срок - 2,31 м3.

Ориентировочные объёмы образования ТБО в населённых пунктах Сельского поселения приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Населённый пункт | 1 очередь (тыс. м3) | Расчётный срок (тыс. м3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Верхний Перевал | 2,31 | 2,88 |
| с. Стрельниково | 0,07 | 0.02 |
| Всего | 2,38 | 2,9 |

Сбор и удаление отходов предусматривается по системе несменяемых сборников (металлические контейнеры) с временным хранением отходов и последующим размещением на свалке, обустроенной в соответствии со всеми санитарно-гигиеническими требованиями. Площадь территории полигона ТБО 2,0 га. Все несанкционированные свалки подлежат ликвидации с последующей рекультивацией территории.

Незначительная часть ТБО может поступать на переработку в качестве сырья. В первую очередь это касается ртутьсодержащих ламп и ртутьсодержащих приборов.

Ртутьсодержащие отходы на предприятиях временно складируются в специальные контейнеры и в соответствии с договорами передаются на переработку специализированным предприятиям по демеркуризации в 
г. Владивостоке или г. Хабаровске.

Кладбище, расположенное в районе ул. Школьной, подлежит закрытию. Второе кладбище сохраняется и предусматривается к расширению на 1 га.

- Перечень мероприятий и целевых показателей

Перечень мероприятий по размещению объектов инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование сооружений | Единица измерения | Кол-во | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети водоотведения d 150 | м | 7102 | строительство | 1 очередь строительства |
| 2 | Напорный коллектор d 80 | м | 1284,6 | строительство | 1 очередь строительства |
| 3 | Канализационная насосная станция, производительностью 336 м3/сут | шт. | 1 | строительство | 1 очередь строительства |
| 4 | Канализационные очистные сооружения, производительность 336 м3/сут | шт. | 1 | строительство | 1 очередь строительства |

  - Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства относятся:

- показатели качества коммунальных ресурсов;

- показатели надежности и бесперебойности снабжения населения ресурсами;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь энергоресурсов;

- использование современных систем проводящего оборудования исключающих потери энергоресурсов;

- экономическая эффективность и экологическая безопасность, гарантированное полное обеспечение энергоресурсами, энергетическая безопасность поселения.

Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса | Частота аварий всех коммунальных систем, находящихся в эксплуатации предприятия, не выше одной за 10 лет |
| 2 | Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям | шт. | Отношение количества взятых проб к количеству проб отвечающих требованиям нормативов | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 3 | Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно |
| 4 | Перебои в электроснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа - при наличии одного источника питания) |
| 5 | Перебои в теплоснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений в течение отопительного периода | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца) |
| 6 | Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение нормативной мощности водогрейных котлов, готовых к отопительному периоду к присоединенной нагрузке потребителей | Организация коммунального комплекса | Не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю |

  - Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства

Система водоснабжения:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения всех существующих потребителей;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Система водоотведения:

- генеральным планом развития Сельского поселения предусмотрено создание централизованной системы водоотведения;

- для подачи на очистные сооружения сточных вод, которые будут поступать по самотечным канализационным сетям планируется строительство КНС;

- канализационные насосные станции (КНС) предназначены для перекачки хозяйственно-бытовых, ливневых и промышленных сточных вод от мест их образования до мест очистки или сброса.

Система сбора и утилизации твердых коммунальных отходов:

- изолирование отходов от населения;

- обеспечение охраны от загрязнения окружающей среды – почвы, поверхностных и подземных вод и атмосферы;

- обеспечение полной санитарно-эпидемиологической безопасности населения;

- разработка нормативных документов;

- максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций вторичных ресурсов;

- совершенствование системы контроля и анализа образования ТКО.

- создание системы экологического воспитания, образования и информирования населения по вопросам обращения с коммунальными отходами.

  - Мероприятия, направленные на повышение надежности водоснабжения и качества коммунальных ресурсов

Основными мероприятиями являются:

- реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

- проведение работ по уличному освещению (установка светильников, установка щита управления и учета, монтаж провода).

  - Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории Сельского поселения, с учетом достижения организациями, осуществляющими тепло-, водоснабжение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду:

- удаление сухостойных и аварийных деревьев;

- рекультивация территории несанкционированных свалок (вывоз отходов и дальнейшее их захоронение на специальных полигонах);

- посадка деревьев;

- увеличение охвата населения услугами по вывозу ТБО в поселении.

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Реализация мероприятий Программы осуществляется администрацией Верхнеперевальского сельского поселения Пожарского муниципального района. Для решения задач Программы предполагается использовать средства бюджета Пожарского муниципального района.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

Прогноз финансирования коммунальной инфраструктуры

| Период, год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём поступлений, руб. | 300000 | 300000 | 300000 | 2400000 |

Объемы финансирования коммунальной инфраструктуры могут изменяться при формировании бюджета Пожарского муниципального района на очередной финансовый год.

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2021 по 2031 гг.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрация Пожарского муниципального района.

- Обосновывающие материалы

  - Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Сельского поселения является частью развития всей социально-экономической жизни Сельского поселения. Поэтому для более эффективной разработки Программы необходимо понимание перспектив развития Сельского поселения в целом на годы, указанные в Программе, а также спроса на коммунальные услуги. Определяя перспективы развития Сельского поселения, мы, прежде всего, ставим задачу улучшения качества жизни населения. Мы будем добиваться этого за счет повышения эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурентных преимуществ территории.

  - Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки

Перспектива развития новых систем коммунальной инфраструктуры взаимосвязана с Генеральным планом развития территории и сформулирована в виде мероприятий по реализации генеральных планов. Генеральный план определяет стратегическую перспективу градостроительства для создания условий устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, предусматривает комплексное освоение территорий.

  - Обоснование целевых показателей развития системы коммунальной инфраструктуры

Необходимость целевых показателей Программы обусловлена также следующими причинами:

- социально-экономической остротой проблемы;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество аварий на инженерных сетях и оборудовании.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности органов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения услугами ЖКХ.

________________________