УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от «___» ________2021 года № ___

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Игнатьевского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на 2021-2031 годы»

пгт Лучегорск

2021

    - Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Игнатьевского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на 2021-2031 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района Приморского края |
| Соисполнители программы | Финансовое управление администрации Пожарского муниципального района |
| Цели программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Игнатьевского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края (далее – Сельское поселение), качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей. - Программа является базовым документом дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса и целевых программ Сельского поселения. - Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Сельского поселения, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи программы | - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; - повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг Сельского поселения; - обеспечение более комфортных условий проживания населения Сельского поселения; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Сельского поселения; - снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; - улучшение экологической обстановки в Сельском поселении; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 11) взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Сельского поселения. |
| Целевые показатели | - критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; - показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; - показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления; - показатели воздействия на окружающую среду; - показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки Сельского поселения; - показатели качества коммунальных ресурсов. |
| Срок и этапы реализации программы | Срок и реализация программы будет проходить в один этап с 2021 по 2031 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета Приморского края, средств бюджета Пожарского муниципального района. Объём финансирования Программы составляет 3300,00 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2021 – 300,00 тыс. руб., 2022 – 300,00 тыс. руб., 2023 – 300,00 тыс. руб., 2024 – 300,00 тыс. руб., 2025 – 300,00 тыс. руб., 2026 – 300,00 тыс. руб., 2027 – 300,00 тыс. руб., 2028 – 300,00 тыс. руб., 2029 – 300,00 тыс. руб., 2030 – 300,00 тыс. руб., 2031 – 300,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Технологические результаты: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры Сельского поселения; - обеспечение потребителей коммунальными услугами в необходимом объеме; - оптимизация управления электроснабжением Сельского поселения; - внедрение энергосберегающих технологий; - снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; - снижение потерь коммунальных ресурсов. - Социальные результаты: - обеспечение полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей Сельского поселения; - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; - рациональное использование природных ресурсов. - Экономические результаты: - повышение эффективности финансово хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Сельского поселения; - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Сельского поселения. |

    - Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

  - Характеристика систем водоснабжения

В настоящее время на территории Сельского поселения имеется централизованная система водоснабжения. Системы водоотведения нет по причине отсутствия необходимости.

Водоснабжение осуществляется из глубинных скважин с водонапорными башнями, накопительными ёмкостями и водоразборными колонками. Насосные станции второго подъема отсутствуют (нет необходимости).

Водоподготовка и водоочистка не осуществляются. Питьевое водоснабжение производится в селе Игнатьевка центральным водопроводом, в с. Ласточка из накопительных ёмкостей. На территории Сельского поселения отсутствуют канализационные системы.

Характеристика существующих водозаборных узлов

с. Игнатьевка:

Информация по источнику водоснабжения скважинам:

- глубина скважины на улице Железнодорожная 20а – 80 м;

- марка установленного насоса – ЭЦВ 5-6,5-80;

- объём накопительной ёмкости на улице Железнодорожная – 3м3;

- глубина скважины на улице Новая - 65 м;

- марка установленного насоса - ЗЦВ-5-6,5-80;

- водонапорная башня Рожновского на улице Новая 4а, объёмом – 
18 м3;

- наличие установок очистки воды и обеззараживания – нет;

- наличие приборов учёта воды – нет;

- ведётся ли контроль, качества воды из скважин и какой организацией «Центр гигиены эпидемиологии в Приморском крае в городе Лесозаводск»;

- забор воды на противопожарные цели (откуда);

- скважина ул. Железнодорожная - 20а, ул. Новая 4а, котельная ул. Советская - 14, пожарные гидранты с полугайкой диаметром 51 мм.

Информация по сетям водоснабжения:

- состояние, амортизационный износ - 60%.

с. Ласточка:

Информация по источнику водоснабжения скважине по ул. Флотская:

- глубина скважины - 65 м;

- марка установленного насоса - ЭЦВ 5-6,5-80;

- объём накопительной ёмкости - 3 м3. куб.;

- наличие установок очистки воды и обеззараживания – нет;

- наличие прибора учёта воды – отсутствуют;

- ведётся контроль качества воды, из скважины Центр гигиены эпидемиологии в Приморском крае в городе Лесозаводск.

Водопроводные сети проложены из полиэтиленовых и металлических трубопроводов диаметром от 40 до 130 мм общей протяженностью 2,5 км. Износ существующих водопроводных сетей по Сельскому поселению составляет от 30% до 50%.

В настоящее время подача воды питьевого качества производится потребителям Сельского поселения через водопроводные сети, водоразборные колонки и накопительные ёмкости. Водопроводными сетями охвачено 100%.

При анализе существующего состояния систем водоснабжения в сельском поселении выявлено следующее:

- отбор воды осуществляется с помощью глубинных насосов;

- источниками водоснабжения являются скважины буровые;

- вода соответствует   требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- водопроводные сети на территории поселения имеют удовлетворительное состояние, но частично требуют замены металлических трубопроводов.

  - Характеристика системы теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение – с. Игнатьевка. В настоящее время теплоснабжающей организацией в с. Игнатьевка является КГУП                     «Примтеплоэнерго».

Таблица 1

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр. исч., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Игнатьевка | Котельная № 35 с. Игнатьевка, ул. Советская, 14 | Котел водогрейный КВВТ- 0,5 Гкал/ч Котел водогрейный 1 УКВр-0, 63Б – 0,5 Гкал/ч | 431 |

Теплоснабжение (отопление) с. Игнатьевка осуществляется:

- в частных домах от печей, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

- в многоквартирном доме (2-х этажном) в с. Игнатьевка централизовано от существующей котельной на твердом топливе уголь.

  - Характеристика сферы сбора твердых коммунальных отходов

В результате обследования населенных пунктов Сельского поселения установлено, что централизованная система сбора, накопления и вывоза твердых коммунальных отходов развита слабо.

В селе Игнатьевка место сбора и накопления твёрдых коммунальных отходов на момент обследования обнаружено только на территории многоквартирного дома, где имеется один мусоросборный контейнер. Вывоз твёрдых коммунальных отходов из него осуществляется по графику транспортом ООО «Центр Плюс».

Централизованный вывоз мусора на остальной территории села не организован. Население утилизирует твердые бытовые отходы внутри усадьбы или самостоятельно вывозит на свалку, расположенную за пределами села Игнатьевка, на территории бывшей базы ГСМ.

В селе Ласточка централизованный вывоз мусора не организован. Места сбора и накопления твёрдых коммунальных отходов на момент обследования не обнаружены. Население утилизирует твёрдые бытовые отходы внутри усадьбы или самостоятельно вывозит на свалку, расположенную за селом Игнатьевка, на территории бывшей базы ГСМ.

В результате анализа, проведенного в сфере сбора твердых коммунальных отходов, выявлены следующие проблемы:

- необходимо организовать сбор и вывоз мусора с использованием индивидуальных мешков – в сёлах Игнатьевка и Ласточка;

- в указанных сёлах требуется провести административные мероприятия по оформлению договорных отношений между населением и «оператором» - индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим деятельность по сбору, транспортированию и утилизации твердых коммунальных отходов.

    - План развития сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

  - План развития системы водоснабжения и водоотведения на период 2021-2031 годов

Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято среднесуточное удельное водопотребление по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение». Коэффициент суточной неравномерности принят                     1,3. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристических комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. В таблице 2 представлены расчётные расходы водопотребления.

Таблица 2

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел |  | Среднесуточное водопотребление на одного жителя, л/сут | Водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок |  | первая очередь | расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Игнатьевка | 446 | 446 | 230 | 133,354 | 133,354 |
| с. Игнатьевка | 24 | 24 | 50 | 1,560 | 1,560 |
| с. Емельяновка | 66 | 66 | 230 | 19,734 | 19,734 |
| с. Емельяновка | 4 | 4 | 50 | 0,260 | 0,260 |
| с. Ласточка | 140 | 140 | 230 | 41,860 | 41,860 |
| с. Ласточка | 15 | 15 | 50 | 0,975 | 0,975 |
| Итого | 695 | 695 |  | 197,743 | 197,743 |

Требуемый объем неприкосновенного запаса воды в баке водонапорной башни предусматривается на десятиминутную продолжительность тушения пожара, при одновременном расходе воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение представлен в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование населённого пункта | Численность населения, чел | Среднесуточное водопот-ребление на одного жителя, л/сут | Расход воды на пожаротушение, л/с | Количество одновременных пожаров, шт | Неприкосновенный объём воды в баке, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Игнатьевка | 470 | 230 | 5 | 1 | 3,94 |

Для подземных источников водоснабжения (скважин) необходимо установить зоны санитарной охраны. Первый пояс зоны санитарной охраны - это территория в радиусе 50 метров от скважины, которая должна быть озеленена, огорожена и обеспечена охраной, от несанкционированных доступов. На этой территории запрещаются все виды строительства, не имеющего отношения к эксплуатации и реконструкции водозаборных сооружений; оголовок скважины должен быть закрыт на запорное устройство. Проектом предусмотрено строительство сетей водоснабжения с использованием труб ПНД SDR 26 (PN 6), которые отвечают ГОСТ                  18599-2001.

В соответствии со схемой территориального планирования Приморского края, в сёлах Сельского поселения предусмотреть реконструкцию существующих сетей водоснабжения; оборудовать водозаборные сооружения установками обеззараживания воды и очистки подземных вод, несоответствующих действующим нормативам по содержанию примесей или по органолептическим свойствам; организовать зоны санитарной охраны для источников водоснабжения.

Схемой территориального планирования Пожарского муниципального района Приморского края в сёлах Сельского поселения предусмотреть строительство и реконструкцию водопроводных сетей, реконструкцию артезианских скважин (кроме скважины в с. Ласточка) и водонапорных башен; внедрить автоматизированные системы управления для систем централизованного водоснабжения.

Для уменьшения глубины заложения трубопроводов, с целью предотвращения замерзания транспортируемой воды могут рассматриваться следующие мероприятия:

- тепловая изоляция трубопроводов;

- подогрев воды;

- подогрев трубопроводов;

- непрерывное движение воды в трубопроводах;

- установка автоматических выпусков воды;

- повышение гидродинамического трения, за счет увеличения скорости движения воды в трубопроводах.

Проектом на первую очередь на разводящей сети Сельского поселения предусмотреть монтаж водоразборных колонок с радиусом действия 100 м и пожарных гидрантов. Вокруг водозаборной колонки предусмотреть отмостку шириной 1 м с уклоном 0,1 от колонки.

В соответствии с проектом трубопровод для водоснабжения укладывать на естественный грунт ненарушенной структуры, обеспечивая при этом выравнивание, а в необходимых случаях профилировать основание.

В соответствии СП 31.13330.2012 принять следующие минимальные расстояния до внутренних поверхностей колодца при строительстве сети водоснабжения:

- от стенок труб - 0,3 м;

- от плоскости фланца - 0,3 м;

- от края раструба, обращенного к стене - 0,4 м;

- от низа трубы до дна - 0,25 м;

- от верха штока задвижки с выдвижным шпинделем - 0,3 м, от маховика задвижки с невыдвижным шпинделем - 0,5 м.

Высоту рабочей части колодцев принять не менее 1,5 м.

Для спуска в колодец на горловине и стенках колодца проектом предусмотреть установку рифленых стальных или чугунных скоб (можно также использовать переносные металлические лестницы).

Вокруг люков колодцев, размещаемых на застроенных территориях без дорожных покрытий, предусмотреть отмостки шириной 0,5 м с уклоном от люков. На проезжей части с усовершенствованными покрытиями крышки люков должны быть на одном уровне с поверхностью проезжей части.

Крышки люков колодцев на водоводах, прокладываемых по незастроенной территории, должны быть выше поверхности земли не менее чем на 0,2 м.

Минимальный свободный напор в сети водопровода Сельского поселения при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли принять при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж добавлять 4 м.

В соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 система водоснабжения Сельского поселения должна обеспечить:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.д.

При необходимости повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок), если необходимо, предусмотреть локальные системы водоснабжения.

Проектом предусмотреть вантузы в повышенных переломных точках профиля на воздухосборниках. Диаметр воздухосборника принять равным диаметру трубопровода, высоту 200 - 500 мм.

В соответствии СП 31.13330.2012 водопроводные сети проложить с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон можно уменьшить до 0,0005.

  - План развития системы теплоснабжения на период 2021-2031 годов

При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в качестве справочных материалов принимались:

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» температурный режим территории муниципального образования характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода - 10 °С, продолжительность отопительного периода 210 суток, расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции - 32°С.

Для проектируемых жилых зданий максимальный тепловой поток на отопление рассчитан в соответствии с удельными показателями максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, приведенными в СП 124.13330. 2012 «Тепловые сети», на отопление общественных зданий - в соответствии с показателями нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии, приведёнными в                        СП 50. 13330. 2012 «Тепловая защита зданий», на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным характеристикам зданий Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии с                                СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды на одного жителя принята 85 л/сут. Все расчетные данные сведены в таблицы 4 и 5.

Таблица 4

| Жилые здания |  |  | Общественные здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь, тыс. м. кв. | Тепловые Нагрузки, квт |  | Наименование | Тепловые нагрузки, квт |  |  |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Игнатьевка |  |  |  |  |  |  |
| Зона застройки индивид. жилыми домами № 1 1,6 | 118,4 | 20,75 | ФАП, аптека и молочная кухня, зона размещения №3 | 8,09 | - | 1,25 |
| Зона застройки индивид. жилыми домами №2 0,4 | 29,60 | 5,04 | пожарное депо на 2 машины, зона размещения №28 | 30,70 | 52,3 | 39,73 |
|  |  |  | магазин 60 м2торговой площади, зона размещения №5 | 9,61 | - | 0,5 |
|  |  |  | предприятие общественного питания на 20 мест, зона размещения №4 | 7,7 | 25,92 | 29,46 |
| итого | 148,0 | 25,79 |  | 56,10 | 78,22 | 70,94 |
|  | 173,79 |  |  | 205,26 |  |  |
|  | 379,05 |  |  |  |  |  |
| с. Емельяновка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предприятие общественного питания на 8 мест, магазин на 30 м2 торговой площади, зона размещения №19 | 7,87 |  | 12,02 |
|  |  |  | ФАП, аптека, зона размещения №21 | 4,38 | - | - |
| итого |  |  |  | 12,25 | - | 12,02 |
|  |  |  |  | 24,27 |  |  |
| с. Ласточка |  |  |  |  |  |  |
| Зона застройки индивид. жилыми домами №12 0,4 | 29,60 | 5,04 | предприятие общественного питания на 10 мест, зона размещения №14 | 3,83 | - | 12,67 |
|  |  |  | магазин 30 м2торговой площади, зона размещения №13 | 4,81 | - | 0,3 |
|  |  |  | ФАП, аптека, зона размещения №16 | 4,38 | - | - |
| итого | 29,60 | 5,04 |  | 13,02 | - | 12,97 |
|  | 34,64 |  |  | 25,99 |  |  |
|  | 60,63 |  |  |  |  |  |

Таблица 5

| Жилые здания |  |  | Общественные здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь, тыс. м.кв. | Тепловые нагрузки, квт |  | Наименование | Тепловые нагрузки, квт |  |  |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Игнатьевка |  |  |  |  |  |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами № 1 1,6 | 118,4 | 20,75 | ФАП, аптека и молочная кухня, зона размещения №3 | 8,09 | - | 1,25 |
| Зона застройки индивид. жилыми домами №2 0,4 | 29,60 | 5,04 | пожарное депо на 2 машины, зона размещения №28 | 30,70 | 52,3 | 39,73 |
| Зона застройки индивид. жилыми домами №7 2,55 | 188,70 | 30,24 | магазин 60 м2торговой площади, зона размещения №5 | 9,61 | - | 0,5 |
|  |  |  | предприятие общественного питания на 20 мест, зона размещения №4 | 7,7 | 25,92 | 29,46 |
|  |  |  | Предприятие непосредственного бытового обслуживания на 3 раб. места, зона размещения №8 | 5,48 | - | 8,1 |
|  |  |  | Отделение банка 1х1,зона размещения №9 | 1,82 | - | 0,05 |
|  |  |  | Баня на 5 мест, прачечная на 15 кг белья в смену, химчистка на 2 кг вещей в смену, зона размещения №11 | 8,3 | 21,71 | 18,77 |
|  |  |  | гостиница на 5 мест, зона размещения №10 | 8,33 | - | 1,22 |
| итого | 336,70 | 56,03 |  | 80,03 | 99,93 | 99,08 |
|  | 392,73 |  |  | 279,04 |  |  |
|  | 671,77 |  |  |  |  |  |
| с. Емельяновка |  |  |  |  |  |  |
| Зона застройки индивид. жилыми домами № 0,45 | 33,3 | 5,34 | предприятие общественного питания на 8 мест, магазин на 30 м2 торговой площади, зона размещения№19 | 7,87 |  | 12,02 |
|  |  |  | ФАП, аптека зона размещения, №21 | 4,38 | - | - |
| итого | 33,3 | 5,34 |  | 12,25 | - | 12,02 |
|  | 38,64 |  |  | 24,27 |  |  |
|  | 62,91 |  |  |  |  |  |
| с. Ласточка |  |  |  |  |  |  |
| Зона застройки индивид. жилыми домами № 12 0,4 | 29,60 | 5,04 | предприятие общественного питания на 10 мест, зона размещения №14 | 3,83 | - | 12,67 |
| Зона застройки индивид. жилыми домами № 18 0,9 | 66,6 | 10,67 | магазин 30 м2торговой площади, зона размещения №13 | 4,81 | - | 0,3 |
|  |  |  | ФАП, аптека, зона размещения №16 | 4,38 | - | - |
| итого | 96,20 | 15,71 |  | 13,02 | - | 12,97 |
|  | 111,91 |  |  | 25,99 |  |  |
|  | 137,90 |  |  |  |  |  |

В Сельском поселении планируется жилая индивидуальная застройка усадебного типа и объекты культурно - бытового обслуживания.

Поскольку планируется газификация населённых пунктов Сельского поселения (с. Игнатьевка, с. Емельяновка, с. Ласточка), теплоснабжение планируемой и существующей индивидуальной жилой застройки этих населённых пунктов предлагается автономными теплоисточниками на природном газе. Теплоснабжение объектов культурно-бытового обслуживания с. Игнатьевка, размещаемых на площадках 3,10,11, предусматривается от существующей котельной. Теплоснабжение объектов культурно- бытового обслуживания, размещаемых на значительных расстояниях от котельной (площадки 4,5,8,9,28) планируется обеспечить теплом автономными теплоисточниками на газе.

Объекты культурно-бытового обслуживания с. Емельяновка и 
с. Ласточка также предлагается обеспечить теплом автономными теплоисточниками.

Кроме того, проектом планируется перевод на природный газ котельной с. Игнатьевка и котельной завода минеральной воды с. Ласточка.

Согласно схемы теплоснабжения Сельского поселения, утверждённой муниципальным комитетом Сельского поселения 08 октября 2012 года                         № 43, планируется замена тепловых сетей протяжённостью 431,0 п.м.

  - План развития системы сбора твердых коммунальных отходов на период 2021-2031 годов

В связи с проектируемым жилищным строительством, строительством объектов общественного назначения на перспективу предполагается увеличение объёмов ТБО и ориентировочно составит на 1 очередь - 
1,3 тыс. м3 и 1,6 тыс. м3 на расчётный срок. Согласно приказу департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края                      № 365 от 4 декабря 2017 года «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Приморского края», годовой норматив накопления отходов составляет 2,0935 м3. Исходя из условия ежегодного роста установленной удельной нормы накопления на 3%, нормы накопления на одного жителя в год составят: 1 очередь - 1,85 м3 и расчётный срок 2,31 м3.

Ориентировочные объёмы образования ТБО в населённых пунктах Сельского поселения приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Населённый пункт | 1 очередь (тыс. м3) | Расчётный срок (тыс. м3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Игнатьевка | 0,87 | 1,08 |
| с. Ласточка | 0.29 | 0,35 |
| с. Емельяновка | 0.13 | 0,16 |
| ст. Буйневичи | 0,01 | 0,01 |
| Всего | 1,3 | 1,6 |

Сбор и удаление отходов предусматривается по системе несменяемых сборников (металлические контейнеры) с временным хранением отходов и последующем размещением на межпоселенческом полигоне ТБО, предусматриваемом к размещению на территории Лучегорского городского поселения на 1 очередь проекта. Обустройство контейнерных площадок рекомендуется в проблемных местах, где возникают стихийные свалки.

Все несанкционированные свалки подлежат ликвидации с последующей рекультивацией территории. ТБО от не канализованной жилой застройки собираются в выгребные ямы и по заявке вывозятся на КОС с. Ласточка, предусматриваемые к реконструкции и расширению на 1 очередь проекта. Незначительная часть ТБО может поступать на переработку в качестве сырья. В первую очередь это касается ртутьсодержащих ламп и ртутьсодержащих приборов.

Ртутьсодержащие отходы на предприятиях временно складируются в специальные контейнеры и в соответствии с договорами передаются на переработку специализированным предприятиям по демеркуризации 
г. Владивостока и г. Хабаровска. Существующие кладбища на перспективу сохраняются без изменений.

- Перечень мероприятий и целевых показателей

Перечень мероприятий по размещению объектов инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование сооружений | Единица измерения | Кол-во | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборная колонка | шт. | 2 | строительство | 1 очередь строительства |

  - Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства относятся:

  - показатели качества коммунальных ресурсов;

  - показатели надежности и бесперебойности снабжения населения ресурсами;

  - показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь энергоресурсов;

  - использование современных систем проводящего оборудования исключающих потери энергоресурсов;

  - экономическая эффективность и экологическая безопасность, гарантированное полное обеспечение энергоресурсами, энергетическая безопасность поселения.

Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса | Частота аварий всех коммунальных систем, находящихся в эксплуатации предприятия, не выше одной за 10 лет |
| 2 | Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям | шт. | Отношение количества взятых проб к количеству проб отвечающих требованиям нормативов | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 3 | Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно |
| 4 | Перебои в электроснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа - при наличии одного источника питания) |
| 5 | Перебои в теплоснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений в течение отопительного периода | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца) |
| 6 | Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение нормативной мощности водогрейных котлов, готовых к отопительному периоду к присоединенной нагрузке потребителей | Организация коммунального комплекса | Не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю |

  - Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства

Система водоснабжения:

1. постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

2. удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения всех существующих потребителей;

3. удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

4. постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Система сбора и утилизации твердых коммунальных отходов:

1. изолирование отходов от населения;

2. обеспечение охраны от загрязнения окружающей среды – почвы, поверхностных и подземных вод и атмосферы;

3. обеспечение полной санитарно-эпидемиологической безопасности населения;

4. разработка нормативных документов;

5. максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций вторичных ресурсов;

6. совершенствование системы контроля и анализа образования ТКО.

7. создание системы экологического воспитания, образования и информирования населения по вопросам обращения с коммунальными отходами.

  - Мероприятия, направленные на повышение надежности водоснабжения и качества коммунальных ресурсов

Основными мероприятиями являются:

1. реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

2. проведение работ по уличному освещению (установка светильников, установка щита управления и учета, монтаж провода).

  - Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории Сельского поселения, с учетом достижения организациями, осуществляющими тепло-, водоснабжение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду:

- удаление сухостойных и аварийных деревьев;

- рекультивация территории несанкционированных свалок (вывоз отходов и дальнейшее их захоронение на специальных полигонах);

- посадка деревьев;

- увеличение охвата населения услугами по вывозу ТБО в поселении.

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Реализация мероприятий Программы осуществляется администрацией Сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства бюджета Пожарского муниципального района.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

Прогноз финансирования коммунальной инфраструктуры

| Период, год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём поступлений, руб. | 300000 | 300000 | 300000 | 2400000 |

Объемы финансирования коммунальной инфраструктуры могут изменяться при формировании бюджета Пожарского муниципального района на очередной финансовый год.

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2021 по 2031 гг.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрация Пожарского муниципального района.

- Обосновывающие материалы

  - Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Сельского поселения является частью развития всей социально-экономической жизни Сельского поселения. Поэтому для более эффективной разработки Программы необходимо понимание перспектив развития Сельского поселения в целом на годы, указанные в Программе, а также спроса на коммунальные услуги. Определяя перспективы развития Сельского поселения, мы, прежде всего, ставим задачу улучшения качества жизни населения. Мы будем добиваться этого за счет повышения эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурентных преимуществ территории.

  - Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки

Перспектива развития новых систем коммунальной инфраструктуры взаимосвязана с Генеральным планом развития территории и сформулирована в виде мероприятий по реализации генеральных планов. Генеральный план определяет стратегическую перспективу градостроительства для создания условий устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, предусматривает комплексное освоение территорий.

  - Обоснование целевых показателей развития системы коммунальной инфраструктуры

Необходимость целевых показателей Программы обусловлена также следующими причинами:

- социально-экономической остротой проблемы;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество аварий на инженерных сетях и оборудовании.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности органов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения услугами ЖКХ.

________________________