УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от «___» ________2021 года № ___

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пожарского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на 2021-2031 годы»

пгт Лучегорск

2021

- Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пожарского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на 2021-2031 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района Приморского края |
| Соисполнители программы | Финансовое управление администрации Пожарского муниципального района |
| Цели программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Пожарского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края (далее – Сельское поселение), качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей. - Программа является базовым документом дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса и целевых программ Сельского поселения. - Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Сельского поселения, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи программы | - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; - повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг Сельского поселения; - обеспечение более комфортных условий проживания населения Сельского поселения; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Сельского поселения; - снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; - улучшение экологической обстановки в Сельском поселении; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 11) взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Сельского поселения. |
| Целевые показатели | - критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; - показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; - показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления; - показатели воздействия на окружающую среду; - показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки Сельского поселения; - показатели качества коммунальных ресурсов. |
| Срок и этапы реализации программы | Срок и реализация программы будет проходить в один этап с 2021 по 2031 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета Приморского края, средств бюджета Пожарского муниципального района. Объём финансирования Программы составляет 3800,00 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2021 – 800,00 тыс. руб., 2022 – 300,00 тыс. руб., 2023 – 300,00 тыс. руб., 2024 – 300,00 тыс. руб., 2025 – 300,00 тыс. руб., 2026 – 300,00 тыс. руб., 2027 – 300,00 тыс. руб., 2028 – 300,00 тыс. руб., 2029 – 300,00 тыс. руб., 2030 – 300,00 тыс. руб., 2031 – 300,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Технологические результаты: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры Сельского поселения; - обеспечение потребителей коммунальными услугами в необходимом объеме; - оптимизация управления электроснабжением Сельского поселения; - внедрение энергосберегающих технологий; - снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; - снижение потерь коммунальных ресурсов. - Социальные результаты: - обеспечение полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей Сельского поселения; - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; - рациональное использование природных ресурсов. - Экономические результаты: - повышение эффективности финансово хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Сельского поселения; - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Сельского поселения. |

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

  - Характеристика систем водоснабжения

В состав Сельского поселения входят 3 населённых пункта, все населенные пункты имеют автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.

В настоящее время на территории Сельского поселения имеются, слаборазвитые сети централизованного водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водонапорные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев.

Системами централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют в селах Пожарское, Совхоз Пожарский.

Пожарское сельское поселение включает в себя следующие населенные пункты, жители которых обеспечиваются холодной водой:

с. Пожарское:

Водопроводная система в с. Пожарское находится в неудовлетворительном состоянии, капитальный ремонт сетей не проводился с 1965 года, общая протяженность 5600 м. На территории села расположены следующие сооружения:

- Артезианская скважина, расположенная на ул. Мелиоративная, обеспечивает питьевой водой жителей улиц Мелиоративная, многоквартирные дома, школу, амбулаторию, центральную котельную, водоразборные колонки.

- Водокачка, расположенная на ул. Ленинская, обеспечивает водой жителей южной части улицы Ленинская, Лермонтова и Пожарского.

- Водокачка, расположенная на ул. Лазо, обеспечивает водой жителей улицы Лазо.

- Водокачка, расположенная на ул. 50 лет Октября, обеспечивает водой жителей улицы 50 лет Октября, восточной части улицы Партизанская.

- Водокачка, расположенная на ул. Пограничная, обеспечивает водой жителей восточной части улицы Пограничная.

- Башня Рожновского, расположенная на ул. Пушкина, не функционирует.

Всего на территории села необходимо провести капитальный ремонт 4200 пм водопроводных сетей.

с. Никитовка:

Жители села обеспечиваются питьевой водой через водокачку, установленную в центральной части населенного пункта. Для отпуска воды населению установлен водяной счетчик. Рентабельность водокачки составляет 10-15%.  Дополнительно функционируют два колодца.

с. Совхоз Пожарский:

Жители села обеспечиваются питьевой водой из артезианской скважины, расположенной на территории бывшего СХПК «Центральный». В селе функционируют водопровод (протяженность 1100 м) с охватом всех улиц через систему водоразборных колонок, расположенных по улицам:

- Аэродромная (1 шт.);

- Ракетная (1 шт.);

- Центральная (4 шт.);

- Переселенческая (1 шт.);

- Молодежная (1 шт.).

Башня Рожновского, расположенная на ул. Степная, разукомплектована и не функционирует.

Водопровод требует капитального ремонта, всего ремонту подлежит 1100 пм:

- ул. Аэродромная – 430 пм;

- ул. Ракетная – 570 пм.

Обеспечение населения Пожарского сельского поселения питьевой водой является, одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы

| №№ п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, м³/час | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | с. Пожарское | Ул. Мелиоративная Скважина | 1965 | 15 | 120 |
|  |  | Ул. Ленинская Скважина № 745 | 1958 | 12 | 170 |
|  |  | Ул. 50лет Октября Скважина № 9023 | 1958 | 50 | 70 |
|  |  | Ул. Лазо Скважина № 18185 | 1958 | 12 | 70 |
|  |  | Ул. Пограничная Скважина | 1968 | 18 | 180 |
|  |  | Ул. Пушкина Водонапорная башня, Рожнавского (разрушена). | - | - | - |
| 12 | с. Совхоз Пожарский | Скважина № Аэродромная |  | 60 | 102 |
|  |  | Водонапорная башня, Рожнавского (разрушена). | - | - | - |
| 23 | с. Никитовка | Скважина | 1968 | 3,8 | 80 |

Проекты объектов водоснабжения отсутствуют. Границы приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года        № 635/14.

При анализе существующего состояния систем водоснабжения в сельском поселении выявлено следующее:

- Водопроводные сети на территории Сельского поселения, проложены до 1980 года, имеют неудовлетворительное состояние и требуют перекладки и замены изношенных участков трубопровода;

- Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Сельского поселения.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

Водоотведение

В настоящее время на территории Сельского поселения централизованной системой водоотведения оснащена только часть 
с. Пожарское.

  - Характеристика системы теплоснабжения

В настоящее время теплоснабжающей организацией в Пожарском сельском поселении Пожарского муниципального района является тепловой район Пожарский филиала Лесозаводский КГУП «Примтеплоэнерго».

Теплоснабжение в Сельском поселении обеспечивается котельной      № 33 в с. Пожарское. Мазутная котельная № 33 является муниципальной собственностью Пожарского сельского поселения.

Передача теплоносителя от источника осуществляется по трубопроводам тепловых сетей, находящихся на балансе администрации Пожарского сельского поселения, протяженность составляет 1210 м, в том числе:

Надземная прокладка – 739,1 м (Диаметром 108 мм – 697,1 метров; диаметром 76 мм – 12 метров; диаметром 50 мм – 30 метров);

Подземная прокладка – 660,9 м (Диаметром 108 мм – 261,6 метров; диаметром 76 мм – 399,3 метров);

Год строительства теплотрассы – 1985 год.

Износ тепловых сетей – 55%. Теплоизоляция сетей в основном –стекловолокно, стеклоткань.

Общее состояние изоляции характеризуется уплотнением и провисанием тепловой изоляции на 80% участков теплосети. Это приводит к нарушению норматива теплового потока через изоляцию в среднем на 26%. Поэтому при нормативных потерях теплосети 13,1%, эксплуатационные составляют – 24,6%.

Потребителями тепловой энергии являются:

а) Бюджетные организации и учреждения, в т.ч.:

- администрация Пожарского муниципального района (МБОУ СОШ 
№ 7);

- администрация Пожарского сельского поселения (СДК с. Пожарское);

- КГБУЗ Пожарская ЦРБ (амбулатория в с. Пожарское);

б) Население, в т.ч.:

- 6 многоквартирных домов по ул. Ленинская;

- 5 частных домов по ул. Калинина и ул.  Мелиоративная;

в) Прочие:

- Аптека № 50;

- АКСБ № 4155;

- Почта России;

- МУП «Пожарское» (гараж);

- ИП «Шкуренко» (магазин «Катюша»).

Потребление тепловой энергии распределено следующим образом: население – 37,4% от полезного отпуска; бюджетные учреждения – 59,4%, прочие  потребители составляют 3,2% от полезного отпуска.

В результате анализа существующего положения систем теплоснабжения сельского поселения были выявлены следующие проблемы:

- необходима модернизация системы теплоснабжения с использованием труб нового поколения;

- установка единой системы АСДУ системы теплоснабжения;

- реконструкция тепловых сетей;

- изоляция тепловых сетей современными материалами;

- установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» на границах балансовой принадлежности.

  - Характеристика сферы сбора твердых коммунальных отходов

В результате обследования населенных пунктов Сельского поселения установлено, что централизованная система сбора, накопления и вывоза твердых коммунальных отходов развита слабо.

В селе Совхоз Пожарский не обнаружено мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов, централизованный вывоз мусора не организован. Утилизация твердых бытовых отходов производится населением в индивидуальном порядке с самовывозом на свалку в районе села Знаменка.

В селе Пожарском имеются площадки с мусоросборными контейнерами. Централизованный вывоз осуществляется мусоровозами    ООО «Центр плюс» 3 раза в неделю, по договору с населением. Селективный сбор мусора не производится.

В селе Никитовка места сбора и накопления твердых коммунальных отходов на момент обследования отсутствуют. Централизованный вывоз мусора не организован. Население утилизирует твердые бытовые отходы на территории усадьбы или самостоятельно вывозит за пределы села на свалку.

В результате анализа, проведенного в сфере сбора твердых коммунальных отходов, выявлены следующие проблемы:

- необходимо обустройство дополнительных мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов с установкой мусоросборных контейнеров в селе Совхоз Пожарский (1 шт.);

- необходимо упорядочить количество, расположение, оборудование и размеры существующих контейнерных площадок, для приведения их в соответствие с нормами СанПиН в селе Пожарское;

- необходимо организовать сбор и вывоз мусора с использованием индивидуальных мешков – в сёлах Совхоз Пожарский, Никитовка, а также в частном секторе села Пожарское;

- в указанных сёлах требуется провести административные мероприятия по оформлению договорных отношений между населением и «оператором» - индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим деятельность по сбору, транспортированию и утилизации твердых коммунальных отходов.

- 3. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

  - План развития системы водоснабжения и водоотведения на период 2021-2031 годов

Водоснабжение

Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято среднесуточное удельное водопотребление по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*». Коэффициент суточной неравномерности принят 1,3. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристических комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно                СП 30.13330 и технологическим данным. В таблице 1 представлены расчетные расходы водопотребления.

Таблица 1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел |  | Среднесуточное водопотребление на одного жителя, л/сут | Водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок |  | первая очередь | расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Пожарское | 1 067 | 1 039 | 230 | 319,03 | 310,66 |
| с. Пожарское | 63 | 61 | 50 | 4,10 | 3,97 |
| с. Никитовка | 153 | 145 | 230 | 45,75 | 43,36 |
| с. Никитовка | 27 | 25 | 50 | 1,76 | 1,63 |
| с. Совхоз Пожарский | 161 | 152 | 230 | 48,14 | 45,45 |
| с. Совхоз Пожарский | 29 | 28 | 50 | 1,89 | 1,82 |
| Итого | 1 500 | 1 450 |  | 420,65 | 406,87 |

Требуемый объем неприкосновенного запаса воды в баке водонапорной башни предусматривается на десятиминутную продолжительность тушения пожара, при одновременном расходе воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение и по таблице 2 принят расход воды на наружное пожаротушение.

Таблица 2

| Наименование населённого пункта | Численность населения, чел | Расход воды на пожаротушение, л/с | Количество одновременных пожаров, шт | Неприкосновенный объём воды в баке, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Пожарское | 1 100 | 10 | 1 | 8,18 |
| с. Совхоз Пожарский | 180 | 5 | 1 | 3,33 |
| с. Никитовка | 170 | 5 | 1 | 3,31 |

Схемой территориального планирования Приморского края в сёлах Пожарское, Никитовка и Совхоз Пожарский предусматривается реконструкция существующих сетей водоснабжения, оборудование водозаборных сооружений установками обеззараживания воды и очистки подземных вод, несоответствующих действующим нормативам по содержанию примесей или по органолептическим свойствам; организация зон санитарной охраны для источников водоснабжения.

Проектом схемы территориального планирования Пожарского муниципального района Приморского края в сёлах Пожарского сельского поселения предусматривается: строительство и реконструкция водопроводных сетей; ремонт артезианских скважин и водонапорных башен; внедрение автоматизированных систем управления для систем централизованного водоснабжения.

Для уменьшения глубины заложения трубопровода с целью предотвращения замерзания транспортируемой воды могут рассматриваться следующие мероприятия:

- тепловая изоляция трубопроводов;

- подогрев воды;

- подогрев трубопроводов;

- непрерывное движение воды в трубопроводах;

- установка автоматических выпусков воды;

- повышение гидродинамического трения, за счет увеличения скорости движения воды в трубопроводах.

Проектом на первую очередь во всех селах Пожарского поселения на сетях водоснабжения предусматривается монтаж пожарных гидрантов на расстоянии не менее 150 метров один от другого.

Трубопровод для водоснабжения предлагается укладывать на естественный грунт ненарушенной структуры, обеспечивая при этом выравнивание, а в необходимых случаях профилировать основание.

В соответствии с СП 31.13330.2012 необходимо принять следующие минимальные расстояния до внутренних поверхностей колодца при строительстве сети водоснабжения:

от стенок труб – 0,3 м;

от плоскости фланца – 0,3 м;

от края раструба, обращенного к стене – 0,4 м;

от низа трубы до дна – 0,25 м;

от верха штока задвижки с выдвижным шпинделем - 0,3 м, от маховика задвижки с не выдвижным шпинделем – 0,5 м.

Высоту рабочей части колодцев необходимо принять не менее 1,5 м.

Для спуска в колодец на горловине и стенках колодца проектом предусматривается установка рифленых стальных или чугунных скоб (можно также использовать переносные металлические лестницы).

Вокруг люков колодцев, размещаемых на застроенных территориях без дорожных покрытий, проектом предусматриваются отмостки шириной 0,5 м с уклоном от люков. На проезжей части с усовершенствованными покрытиями крышки люков должны быть на одном уровне с поверхностью проезжей части.

Крышки люков колодцев на водоводах, прокладываемых по незастроенной территории, должны быть выше поверхности земли не менее чем на 0,2 м.

Минимальный свободный напор в сетях водопровода сел Пожарское, Никитовка, Совхоз Пожарский при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли принимается при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж необходимо добавлять 4 м.

В соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 система водоснабжения во всех селах Сельского поселения должна обеспечить:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- тушение пожаров;

- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.д.

При необходимости повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок), если необходимо, предусматриваются локальные системы водоснабжения.

Проектом предусматриваются вантузы в повышенных переломных точках профиля на воздухосборниках. Диаметр воздухосборника необходимо принять равным диаметру трубопровода, высоту 200 - 500 мм.

В соответствии с СП 31.13330.2012 водопроводные сети необходимо прокладывать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон можно уменьшить до 0,0005. Ориентировочный объем работ по срокам строительства приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Объект | Мероприятия | Очередность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Пожарское |  |  |
| Сети водоснабжения d 100 L = 887 м | строительство | первая очередь |
| Сети водоснабжения d 65 L = 1440 м | строительство | первая очередь |
| Сети водоснабжения d 50 L = 2283 м | строительство | первая очередь |
| Сети водоснабжения d 100 L = 1800 м | реконструкция | первая очередь |
| Сети водоснабжения d 65 L = 1002 м | реконструкция | первая очередь |
| Сети водоснабжения d 50 L = 1250 м | реконструкция | первая очередь |
| Сети водоснабжения d 50 L = 454 м | ликвидация | первая очередь |
| Водонапорная башня, ул. Пушкина V = 3 м3 | реконструкция | первая очередь |
| Водонапорная башня, ул. Мелиоративная V = 28 м3 | реконструкция | первая очередь |
| Резервуар чистой воды V = 17 м3 | реконструкция | первая очередь |
| Скважина * 4 шт. | реконструкция | первая очередь |
| Скважина, ул. Ленинская*ул. Лермонтова | ликвидация | первая очередь |
| с. Никитовка |  |  |
| Сети водоснабжения d 50 L = 1790 м | строительство | первая очередь |
| Сети водоснабжения d 40 L = 1230 м | строительство | первая очередь |
| Резервуар чистой воды V = 3 м3 | реконструкция | первая очередь |
| Скважина, 3,8 м3/ч | реконструкция | первая очередь |
| Водонапорная башня V = 3,31 м3 | строительство | первая очередь |
| с. Совхоз Пожарский |  |  |
| Сети водоснабжения d 50 L = 80 м | строительство | первая очередь |
| Сети водоснабжения d 50 L = 875 м | реконструкция | первая очередь |
| Сети водоснабжения d 80 L = 1090 м | реконструкция | первая очередь |
| Водонапорная башня V = 12 м3 | реконструкция | первая очередь |
| Скважина, 60 м3/ч | реконструкция | первая очередь |

Водоотведение

В соответствии с проектом в селе Пожарское на первую очередь предусмотрено строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации диаметром 150 мм с использованием труб Корсис, строительство канализационных очистных сооружений проектной производительностью 367 м3/сут, канализационной насосной станции производительностью 15,25 м3/ч и сливной станции. В селах Никитовка и Совхоз Пожарский, где не предусмотрено строительство сети канализации, в местах выпусков стоков от общественных зданий, проектом предусматривается строительство выгребных ям. При заполнении ям стоки должны транспортироваться транспортом на очистные сооружения села Пожарское.

При проектировании систем канализации села Пожарское расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принято равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. В соответствии СП 31.13330.2012 расходы воды на поливку приняты по таблице 4, примечанию 1 в размере 50 л/сут на одного жителя (количество поливок – 1).

Таблица 4

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел |  | Водоотведение, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок | первая очередь | расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Пожарское | 1 067 | 1 039 | 287,13 | 279,59 |
| с. Пожарское | 63 | 61 | 3,69 | 3,57 |
| с. Никитовка | 153 | 145 | 41,17 | 39,02 |
| с. Никитовка | 27 | 25 | 1,58 | 1,46 |
| с. Совхоз Пожарский | 161 | 152 | 43,33 | 40,90 |
| с. Совхоз Пожарский | 29 | 28 | 1,70 | 1,64 |
| Итого | 1 500 | 1 450 | 378,59 | 366,19 |

Ориентировочный объем работ по срокам строительства приведен в таблице 5.

Таблица 5

| Объект | Мероприятия | Очередность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Пожарское |  |  |
| Канализация хозяйственно-бытовая d 100 L = 1,84 км | ликвидация | первая очередь |
| Канализация хозяйственно-бытовая d 150 L = 3,33 км | реконструкция | первая очередь |
| Канализация хозяйственно-бытовая d 150 L = 6,66 км | строительство | первая очередь |
| Канализация хозяйственно-бытовая. Напорный коллектор хозяйственно-бытовой канализации d 50*2 L = 596 м | строительство | первая очередь |
| Канализационная насосная станция, производительность проектная 15,25 м3/ч | строительство | первая очередь |
| Канализационные очистные сооружения, производительность проектная 366 м3/сут | строительство | первая очередь |

  - План развития системы теплоснабжения на период 2021-2031 годов

При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в качестве справочных материалов принимались:

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Температурный режим территории муниципального образования характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного период – 10 °С, продолжительность отопительного периода 210 суток, расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции - 32 °С.

Для проектируемых жилых зданий максимальный тепловой поток на отопление рассчитан в соответствии с удельными показателями максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, приведенными в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», на отопление общественных зданий - в соответствии с показателями нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии, приведёнными в СП 50. 13330.2012 «Тепловая защита зданий», на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии с СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды на одного жителя принята 85 л/сут. Все расчетные данные сведены в таблицы 6 и 7.

Таблица 6

| Жилые здания |  |  | Общественные здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь тыс. м. кв. | Тепловые нагрузки квт |  | Наименование | Тепловые нагрузки квт |  |  |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср. |
| с. Пожарское |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дошкольное образовательное учреждение на 90 мест | 95,31 | 40,24 | 20,72 |
|  |  |  | образовательная школа на 200 мест, внешкольное учреждение 1х15 | 141,23 | 116,00 | 18,08 |
|  |  |  | спортивный зал 1х288 м2 площади пола | 93,32 | 195,17 | 4,57 |
|  |  |  | плавательный бассейн 1х275м2зеркала воды | 303,60 | 536,12 | 248,65 |
|  |  |  | предприятие общественного питания на 24 места | 11,49 | 38,88 | 44,20 |
|  |  |  | предприятие непосредственного бытового обслуживания 1х4 | 7,0 | - | 8,1 |
| итого |  |  |  | 651,95 | 926,41 | 344,32 |
|  |  |  |  | 1922,68 |  |  |
|  | 1922,68 |  |  |  |  |  |
| с. Никитовка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | магазин 1х30 м2 общей площади | 2,8 | - | - |
|  |  |  | предприятие общественного питания на 1х8 мест | 3,83 | - | 12,67 |
| итого |  |  |  | 6,63 | - | 12,67 |
|  |  |  |  | 19,30 |  |  |
|  | 19,30 |  |  |  |  |  |
| с. Совхоз Пожарский |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФАП, аптека | 4,38 | - | - |
|  |  |  | магазин 20 м2общей площади | 2,8 | - | - |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 1х8 мест | 3,83 | - | 12,67 |
| итого |  |  |  | 11,01 | - | 12,67 |
|  |  |  |  | 23,68 |  |  |
|  | 23,68 |  |  |  |  |  |

Таблица 7

| Жилые здания |  |  | Общественные здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь, тыс. м. кв. | Тепловые нагрузки, квт |  | Наименование | Тепловые нагрузки квт |  |  |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| с. Пожарское |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальный жилищный фонд 3,2 | 236,80 | 30,35 | дошкольное образовательное учреждение на 90 мест | 95,31 | 40,24 | 20,72 |
|  |  |  | образовательная школа на 200 мест, внешкольное учреждение 1х15 | 141,23 | 116,00 | 18,08 |
|  |  |  | спортивный зал 1х288 м2 площади пола | 93,32 | 195,17 | 4,57 |
|  |  |  | плавательный бассейн 1х275м2зеркала воды | 303,60 | 536,12 | 248,65 |
|  |  |  | предприятие общественного питания на 24 места | 11,49 | 38,88 | 44,20 |
|  |  |  | предприятие непосредственного бытового обслуживания 1х4 | 7,0 | - | 8,1 |
|  |  |  | баня на 10 мест, прачечная 1х30 кг белья в смену, химчистка 1х2 кг вещей в смену | 15,58 | 36,90 | 36,85 |
|  |  |  | гостиница на 10 мест | 16,65 | - | 2,44 |
| итого | 236,80 | 30,35 |  | 684,18 | 963,31 | 383,61 |
|  | 267,15 |  |  | 2031,10 |  |  |
|  | 2298,25 |  |  |  |  |  |
| с. Никитовка |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальный жилищный фонд 0,1 | 7,4 | 1,02 | магазин 1х30 м2общей площади | 2,8 | - | - |
|  |  |  | предприятие общественного питания на 1х8 мест | 3,83 | - | 12,67 |
|  |  |  | Клуб 1х20 зрит.мест | 11,00 | - | 1,26 |
| итого | 7,4 | 1,02 |  | 17,63 | - | 13,93 |
|  | 8,42 |  |  | 31,56 |  |  |
|  | 39,98 |  |  |  |  |  |
| с. Совхоз Пожарский |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальный жилищный фонд 0,3 | 22,20 | 2,81 | ФАП, аптека | 4,38 | - | - |
|  |  |  | клуб 1х30 зрит.мест | 15,15 | - | 1,88 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 1х8 мест | 3,83 | - | 12,67 |
|  |  |  | магазин 1х20 м2общей площади | 2,8 | - | - |
| итого | 22,20 | 2,81 |  | 26,16 | - | 14,55 |
|  | 25,01 |  |  | 40,71 |  |  |
|  | 65,72 |  |  |  |  |  |

По результатам расчетов тепловая нагрузка проектируемой застройки с Пожарское на расчетный срок составит 2298,25 квт / 1,976 Гкал/час, в том числе на первую очередь строительства 1922,68 квт / 1,654 Гкал/час. Рост тепловых нагрузок планируется за счет проектируемой 1-но этажной жилой застройки усадебного типа и объектов культурно- бытового обслуживания. Теплоснабжение и система горячего водоснабжения проектируемой усадебной жилой застройки проектом предлагается на базе индивидуальных двухконтурных бытовых котлов на природном газе и местных видов топлива. Теплоснабжение планируемых объектов культурно-бытового обслуживания (площадки размещения 3,9,11,13,15) предусматривается от существующей котельной. Расчетная тепловая нагрузка этих потребителей составит на расчетный срок 1847,20 квт / 1,588 Гкал/час, в том числе на первую очередь строительства 1828,11 квт / 1,572 Гкал/час. В связи с тем, что существующее здание общеобразовательной школы не сохраняется уже на первую очередь строительства, обеспеченное в настоящее время централизованным теплоснабжением от котельной, ее тепловая нагрузка исключается. Ориентировочно она составляет 232,56 квт / 0,20 Гкал/час. Тогда прирост тепловой нагрузки на котельную составит на расчетный срок 1614,64 квт / 1,39 Гкал/час, в том числе на первую очередь строительства 1595,55 квт/1,37 Гкал/час. Суммарная нагрузка котельной с учетом существующих потребителей на расчетный срок составит 2,21 Гкал/час, в том числе на первую очередь строительства 2,19 Гкал/час. Поскольку планируется газификация с. Пожарское, проектом намечается перевод котельной на природный газ на расчетный срок. С переводом котельной на газовое топливо потребуется её реконструкция. В связи с тем, что существующее здание общеобразовательной школы не сохраняется и планируется строительство новой, существующие тепловые сети на её территории ликвидируются.

Теплоснабжение объектов культурно-бытового обслуживания, размещаемых на значительных расстояниях от котельной (площадки 1,2), планируется обеспечить теплом автономными теплоисточниками на газе.

На расчетный срок планируется также отопление существующих жилых домов на базе автономных теплоисточников на газе.

В с. Никитовка и с. Совхоз Пожарский централизованное теплоснабжение отсутствует и проектом не планируется, предлагается теплоснабжение их потребителей автономными теплоисточниками.

  - План развития системы сбора твердых коммунальных отходов на период 2021-2031 годов

В связи с проектируемым жилищным строительством, строительством объектов общественного назначения на перспективу предполагается увеличение объёмов ТБО и ориентировочно составит на 1 очередь –           2,75 тыс. м3 и 3,3 тыс. м3 на расчётный срок. Согласно приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края № 365 от 4 декабря 2017 года «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Приморского края», годовой норматив накопления отходов составляет 2,0935 м3. Исходя из условия ежегодного роста установленной удельной нормы накопления на 3%, нормы накопления на одного жителя в год составят:

- 1 очередь - 1.85 м3,

- расчётный срок - 2,31 м3.

Ориентировочные объёмы образования ТБО в населённых пунктах Пожарского сельского поселения приведены в таблице 8.

Таблица 8

| Населённый пункт | 1 очередь (тыс. м3) | Расчётный срок (тыс. м3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Пожарское | 2,1 | 2,5 |
| с. Никитовка | 0,3 | 0,39 |
| с. Совхоз Пожарское | 0,35 | 0,41 |
| Всего | 2,75 | 3,3 |

Сбор и удаление отходов предусматривается по системе несменяемых сборников (металлические контейнеры) с временным хранением отходов и последующем размещением на межпоселенческом полигоне ТБО для Сельского поселения предусматриваемом к размещению в 2.5 км от с. Пожарское на границе с Губеровским сельским поселением (1 очередь). Площадь территории проектируемого полигона 3,5 га. Обустройство контейнерных площадок рекомендуется в проблемных местах, где возникают стихийные свалки.

Все несанкционированные свалки подлежат ликвидации с последующей рекультивацией территории.

ЖБО от не канализованной жилой застройки собираются в выгребные ямы и по заявке вывозятся на КОС, предусматриваемые к размещению в с. Пожарское на 1 очередь проекта генплана

Незначительная часть ТБО может поступать на переработку в качестве сырья. В первую очередь это касается ртутьсодержащих ламп и ртутьсодержащих приборов.

Ртутьсодержащие отходы на предприятиях временно складируются в специальные контейнеры и в соответствии с договорами передаются на переработку специализированным предприятиям по демеркуризации                     г. Владивостока и г. Хабаровска.

Существующие кладбища сёл Никитовка и Совхоз Пожарский на перспективу сохраняются без изменений. В селе Пожарское на 1 очередь предусматривается обустройство нового кладбища. Площадь территории 3,3 га.

- Перечень мероприятий и целевых показателей

Перечень мероприятий по размещению объектов инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование сооружений | Единица измерения | Кол-во | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Пожарское |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети водоснабжения d 100 | м | 887 | строительство | 1 очередь строительства |
| 2 | Сети водоснабжения d 65 | м | 1440 | строительство | 1 очередь строительства |
| 3 | Сети водоснабжения d 50 | м | 2283 | строительство | 1 очередь строительства |
| 4 | Сети водоснабжения d 100 | м | 1800 | реконструкция | 1 очередь строительства |
| 5 | Сети водоснабжения d 65 | м | 1002 | реконструкция | 1 очередь строительства |
| 6 | Сети водоснабжения d 50 | м | 1250 | реконструкция | 1 очередь строительства |
| 7 | Сети водоснабжения d 50 | м | 454 | ликвидация | 1 очередь строительства |
| 8 | Водонапорная башня, ул. Пушкина V = 3 м3 | шт. | 1 | реконструкция | 1 очередь строительства |
| 9 | Водонапорная башня, ул. Мелиоративная V = 28 м3 | шт. | 1 | реконструкция | 1 очередь строительства |
| 10 | Резервуар чистой воды V = 17 м3 | шт. | 1 | реконструкция | 1 очередь строительства |
| 11 | Скважина | шт. | 4 | реконструкция | 1 очередь строительства |
| 12 | Скважина, ул. Ленинская*ул. Лермонтова | шт. | 1 | ликвидация | 1 очередь строительства |
| 13 | Канализация хозяйственно-бытовая d 100 | км. | 1,84 | ликвидация | 1 очередь строительства |
| 14 | Канализация хозяйственно-бытовая d 150 | км. | 3,33 | реконструкция | 1 очередь строительства |
| 15 | Канализация хозяйственно-бытовая d 150 | км. | 6,66 | строительство | 1 очередь строительства |
| 16 | Канализация хозяйственно-бытовая. Напорный коллектор хозяйственно-бытовой канализации d 50*2 L = 596 м | м | 596 | строительство | 1 очередь строительства |
| 17 | Канализационная насосная станция, производительность проектная 15,25 м3/ч | шт. | 1 | строительство | 1 очередь строительства |
| 18 | Канализационные очистные сооружения, производительность проектная 366 м3/сут | шт. | 1 | строительство | 1 очередь строительства |
| с. Никитовка |  |  |  |  |  |
| 19 | Сети водоснабжения d 50 | м | 1790 | строительство | 1 очередь строительства |
| 20 | Сети водоснабжения d | м | 1230 | строительство | 1 очередь строительства |
| 21 | Резервуар чистой воды V = 3 м3 | шт. | 1 | реконструкция | 1 очередь строительства |
| 22 | Скважина, 3,8 м3/ч | шт. | 1 | реконструкция | 1 очередь строительства |
| 23 | Водонапорная башня V = 3,31 м3 | шт. | 1 | строительство | 1 очередь строительства |
| с. Совхоз Пожарский |  |  |  |  |  |
| 24 | Сети водоснабжения d 50 | м | 80 | строительство | 1 очередь строительства |
| 25 | Сети водоснабжения d 50 | м | 875 | реконструкция | 1 очередь строительства |
| 26 | Сети водоснабжения d 80 | м | 1090 | реконструкция | 1 очередь строительства |
| 27 | Водонапорная башня V = 12 м3 | шт. | 1 | реконструкция | 1 очередь строительства |
| 28 | Скважина, 60 м3/ч | шт. | 1 | реконструкция | 1 очередь строительства |

  - Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства относятся:

- показатели качества коммунальных ресурсов;

- показатели надежности и бесперебойности снабжения населения ресурсами;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь энергоресурсов;

- использование современных систем проводящего оборудования исключающих потери энергоресурсов;

- экономическая эффективность и экологическая безопасность, гарантированное полное обеспечение энергоресурсами, энергетическая безопасность поселения.

Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса | Частота аварий всех коммунальных систем, находящихся в эксплуатации предприятия, не выше одной за 10 лет |
| 2 | Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям | шт. | Отношение количества взятых проб к количеству проб отвечающих требованиям нормативов | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 3 | Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно |
| 4 | Перебои в электроснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа - при наличии одного источника питания) |
| 5 | Перебои в теплоснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений в течение отопительного периода | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца) |
| 6 | Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение нормативной мощности водогрейных котлов, готовых к отопительному периоду к присоединенной нагрузке потребителей | Организация коммунального комплекса | Не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю |

  - Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства

Система водоснабжения:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения всех существующих потребителей;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Система водоотведения:

- генеральным планом развития Сельского поселения предусмотрено создание централизованной системы водоотведения;

- для подачи на очистные сооружения сточных вод, которые будут поступать по самотечным канализационным сетям планируется строительство КНС;

- канализационные насосные станции (КНС) предназначены для перекачки хозяйственно-бытовых, ливневых и промышленных сточных вод от мест их образования до мест очистки или сброса.

Система сбора и утилизации твердых коммунальных отходов:

- изолирование отходов от населения;

- обеспечение охраны от загрязнения окружающей среды – почвы, поверхностных и подземных вод и атмосферы;

- обеспечение полной санитарно-эпидемиологической безопасности населения;

- разработка нормативных документов;

- максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций вторичных ресурсов;

- совершенствование системы контроля и анализа образования ТКО.

- создание системы экологического воспитания, образования и информирования населения по вопросам обращения с коммунальными отходами.

  - Мероприятия, направленные на повышение надежности водоснабжения и качества коммунальных ресурсов

Основными мероприятиями являются:

- реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

- проведение работ по уличному освещению (установка светильников, установка щита управления и учета, монтаж провода).

  - Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории Сельского поселения, с учетом достижения организациями, осуществляющими тепло-, водоснабжение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду:

- удаление сухостойных и аварийных деревьев;

- рекультивация территории несанкционированных свалок (вывоз отходов и дальнейшее их захоронение на специальных полигонах);

- посадка деревьев;

- увеличение охвата населения услугами по вывозу ТБО в поселении.

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Реализация мероприятий Программы осуществляется Сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства бюджета Пожарского муниципального района.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

Прогноз финансирования коммунальной инфраструктуры

| Период, год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём поступлений, руб. | 800000 | 300000 | 300000 | 2400000 |

Объемы финансирования коммунальной инфраструктуры могут изменяться при формировании бюджета Пожарского муниципального района на очередной финансовый год.

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2021 по 2031 гг.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрация Пожарского муниципального района.

- Обосновывающие материалы

  - Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Сельского поселения является частью развития всей социально-экономической жизни Сельского поселения. Поэтому для более эффективной разработки Программы необходимо понимание перспектив развития Сельского поселения в целом на годы, указанные в Программе, а также спроса на коммунальные услуги. Определяя перспективы развития Сельского поселения, мы, прежде всего, ставим задачу улучшения качества жизни населения. Мы будем добиваться этого за счет повышения эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурентных преимуществ территории.

  - Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки

Перспектива развития новых систем коммунальной инфраструктуры взаимосвязана с Генеральным планом развития территории и сформулирована в виде мероприятий по реализации генеральных планов. Генеральный план определяет стратегическую перспективу градостроительства для создания условий устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, предусматривает комплексное освоение территорий.

  - Обоснование целевых показателей развития системы коммунальной инфраструктуры

Необходимость целевых показателей Программы обусловлена также следующими причинами:

- социально-экономической остротой проблемы;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество аварий на инженерных сетях и оборудовании.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности органов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения услугами ЖКХ.

________________________________