УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от «___» ________2021 года № ___

Программа «комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Соболинского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на 2021-2031 годы»

пгт Лучегорск

2021

- Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Соболинского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на 2021-2031 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района Приморского края |
| Соисполнители программы | Финансовое управление администрации Пожарского муниципального района |
| Цели программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Соболинского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края (далее – Сельское поселение), качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей. - Программа является базовым документом дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса и целевых программ Сельского поселения. - Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Сельского поселения, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи программы | - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; - повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг Сельского поселения; - обеспечение более комфортных условий проживания населения Сельского поселения; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Сельского поселения; - снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; - улучшение экологической обстановки в Сельском поселении; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 11) взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Сельского поселения. |
| Целевые показатели | - критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; - показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; - показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления; - показатели воздействия на окружающую среду; - показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки Сельского поселения; - показатели качества коммунальных ресурсов. |
| Срок и этапы реализации программы | Срок и реализация программы будет проходить в один этап с 2021 по 2031 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета Приморского края, средств бюджета Пожарского муниципального района. Объём финансирования Программы составляет 3500,00 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2021 – 500,00 тыс. руб., 2022 – 300,00 тыс. руб., 2023 – 300,00 тыс. руб., 2024 – 300,00 тыс. руб., 2025 – 300,00 тыс. руб., 2026 – 300,00 тыс. руб., 2027 – 300,00 тыс. руб., 2028 – 300,00 тыс. руб., 2029 – 300,00 тыс. руб., 2030 – 300,00 тыс. руб., 2031 – 300,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Технологические результаты: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры Сельского поселения; - обеспечение потребителей коммунальными услугами в необходимом объеме; - оптимизация управления электроснабжением Сельского поселения; - внедрение энергосберегающих технологий; - снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; - снижение потерь коммунальных ресурсов. - Социальные результаты: - обеспечение полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей Сельского поселения; - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; - рациональное использование природных ресурсов. - Экономические результаты: - повышение эффективности финансово хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Сельского поселения; - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Сельского поселения. |

- 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

  - Характеристика систем водоснабжения

Система водоснабжения в с. Соболиный централизованная, хозяйственная, противопожарная – по назначению. Подача воды предусматривается на технологические нужды, на пожаротушение.

Система водоснабжения включает:

с. Соболиный:

Протяженность водопроводной сети составляет 3,0 километра. На реке Бикин находится станция I подъема, станция II подъема расположена в 500 м от станции 1 подъема, 2 резервуара для воды объемом 50 куб. м.

На станциях 1 и 2 подъема установлен насос марки К80-50-200 б/эл, б/пл.

Водопроводная сеть представляет протяженность водопроводных труб диаметром 50-200 мм. Материал, из которого выполнен водопровод: метал, асбоцемент, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети составляет 3,0 километров.

| Место расположения | Протяженность, м. |
| --- | --- |
| с. Соболиный | 3 000 |

Водозаборных колонок всего – 8

В с. Ясеневый отсутствует водопроводная сеть, водоснабжение осуществляется путем закачки грунтовой воды водозаборными колонками, установленными на приусадебных участках. Количество колонок в с. Ясеневый - 90 шт.

Система водоснабжения в с. Соболиный не имеет очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны, имеет высокую изношенность водопроводных сетей. Отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей.

Техническое состояние существующих сетей водопровода с. Соболиный: ввиду их длительной эксплуатации, отсутствует уровень подготовки воды питьевого качества.  Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения. Анализ природных вод с 2011 года не проводился.

Износ водопроводной сети составляет 80%.

При анализе существующего состояния систем водоснабжения в сельском поселении выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам;

- изношенность водопровода;

- отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах.

  - Характеристика системы теплоснабжения

Инфраструктура Сельского поселения представлена частным жилым сектором с печным отоплением в с. Ясеневый и с. Соболиный, объекты соцкультбыта составляют: здание администрации Сельского поселения, ФАП в 
с. Ясеневый, магазины, также имеющие печное отопление, МОБУ СОШ № 10 в 
с. Соболиный.

Наиболее значимым по объему теплопотребления объектом является МОБУ СОШ № 10 в с. Соболиный (далее - Школа). Строительный объем школы составляет 5700 куб.м., отапливаемая площадь – 1356,3 кв.м.

Теплоснабжение школы обеспечивается школьной котельной, которая производит выработку тепла в горячей воде с температурным графиком                50/40 ОС.

Котельная введена в эксплуатацию в 1995 году. Износ по состоянию на 2012 год составляет 60%.

Котельная имеет 2 котла марки Универсал-6, работающих на дровах. Имеется резервный электроводонагревательный котел с температурным графиком 80/ 61ОС.

Годовой расход дров в зависимости от влажности и температуры наружного воздуха составляет 1000-1400 куб.м.

Годовая выработка тепла – 1100 Гкал.

Теплоснабжающей организацией в с. Соболиный является Управление образования администрации Пожарского муниципального района.

Протяженность тепловой сети составляет 100 метров (в двухтрубном исчислении), диаметр труб 80мм. Прокладка надземная. Изоляция выполнена из минваты с покрытием из рубероида.

Общее состояние изоляции характеризуется уплотнением и провисанием тепловой изоляции на 60% участков теплосети.

В качестве датчиков контроля температуры и давления на котлах установлены манометры и термометры.

Потребление тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха и влажности поставляемых дров колеблется в пределах 1100 – 1500 Гкал/год.

Анализ расхода дров в отопительном сезоне за последние годы показывает, что фактическая температура наружного воздуха в наиболее холодные месяцы: декабрь, январь, февраль значительно ниже расчетной, равной – 31 оС, и доходит до – 37-40 оС, что ведет к существенному перерасходу дров.

При анализе существующего состояния систем водоснабжения в сельском поселении выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- необходима реконструкция тепловых сетей;

- необходимо проведение мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

  - Характеристика сферы сбора твердых коммунальных отходов

По результатам обследования населённых пунктов поселения установлено, что централизованный вывоз мусора не организован. Жители утилизируют твердые бытовые отходы внутри усадьбы или вывозят их самостоятельно.

На момент обследования обнаружены стихийные несанкционированные места сбора и накопления твёрдых бытовых отходов в лесном массиве на окраинах сёл Ясеневый и Соболиный.

В результате анализа, проведенного в сфере сбора твердых коммунальных отходов, выявлены следующие проблемы:

- необходимо организовать сбор и вывоз мусора с использованием индивидуальных мешков – в сёлах Ясеневый и Соболиный;

- в указанных сёлах требуется провести административные мероприятия по оформлению договорных отношений между населением и «оператором» - индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим деятельность по сбору, транспортированию и утилизации твердых коммунальных отходов;

- рассмотреть возможность создания площадки накопления твёрдых коммунальных отходов (свалки), общей для сел  Соболиный, Ясеневый и Красный Яр, с размещением ее вне пределов охранной зоны реки Бикин.

- План развития сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

  - План развития системы водоснабжения и водоотведения на период 2021-2031 годов

Проектом Схемы территориального планирования Пожарского муниципального района Приморского края предусмотрено: прокладка и реконструкция водопроводных сетей, строительство водонапорной башни в с. Ясеневый, внедрение систем АСУ, установка счетчиков водопотребления для различных типов потребителей; дальнейшее развитие и модернизация систем водоснабжения.

Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято среднесуточное удельное водопотребление по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*». Коэффициент суточной неравномерности принят 1,3. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в      СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристических комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. В таблице 1 представлены расчетные расходы водопотребления.

Таблица 1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел |  | Среднесуточное водопотребле-ние на одного жителя, л/сут | Водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок |  | первая очередь | расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Соболиный | 136 | 128 | 230 | 40,66 | 38,27 |
| с. Соболиный | 34 | 32 | 50 | 2,21 | 2,08 |
| с. Ясеневый | 224 | 232 | 230 | 66,98 | 69,37 |
| с. Ясеневый | 56 | 58 | 50 | 3,64 | 3,77 |
| Итого | 450 | 450 |  | 113,49 | 113,49 |

В резервуарах запаса воды принимается хранение неприкосновенного запаса воды на пожаротушение и на хозяйственно-питьевые нужды.  Требуемый объем неприкосновенного запаса воды в баке водонапорной башни предусматривается на десятиминутную продолжительность тушения пожара при одновременном расходе воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение и принят расход воды на наружное пожаротушение. Неприкосновенный объём воды в регулирующих емкостях указан в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование населённого пункта | Численность населения, чел | Расход воды на пожаротушение, л/с | Количество одновременных пожаров, шт. | Неприкосновенный объём воды в баке, м3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Соболиный | 160 | 5 | 1 | 60 | накопительный резервуар |
| с. Ясеневый | 290 | 5 | 1 | 3,28 | водонапорная башня |

В селах Соболиный и Ясеневый для поверхностного источника водоснабжения и водонапорной башни проектом предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) и оформление разрешения на водопользование.

Для зон санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения на реке Бикин должны соблюдаться требования в соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02.

- Границы первого пояса.

Проектом граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником установлена в следующих пределах:

- вверх по течению реки Бикин – не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению реки Бикин – не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Первый пояс зоны санитарной охраны – это территория строго режима, которая должна быть озеленена, огорожена и обеспечена охраной от несанкционированных доступов. На этой территории запрещаются все виды строительства, не имеющего отношения к эксплуатации и реконструкции водозаборного сооружения.

- Границы второго пояса.

Граница второго пояса на реке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора настолько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95 % обеспеченности, было не менее 5 суток – для IА, Б, В и Г, а также IIА климатических районов, и не менее 3 суток – для IД, IIБ, В, Г, а также III климатического района.

Граница второго пояса ЗСО реки Бикин проектом принимается ниже по течению с учетом исключения влияния ветровых обратных течений не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды реки при летне-осенней межени проектом принимаются на расстоянии не менее 500 м.

- Границы третьего пояса.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения на реке вверх и вниз по течению в соответствии с проектом совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки.

Проектом в селах Соболинского сельского поселения на первую очередь для реконструкции и строительства сети водоснабжения принимаются следующие трубы, соответствующие ГОСТ 18599-2001:

- для водовода в одну нить диаметром 160*9,1 мм – трубы ПНД ПЭ80 SDR17,6;

- для сети хозяйственно-питьевого водоснабжения диаметром 110*6,3 мм – трубы ПНД ПЭ80 SDR17,6, диаметром 63*3,6 – трубы ПНД ПЭ80 SDR17,6.

Проектом на первую очередь в селах Соболиный и Ясеневый на сетях водоснабжения предусматривается монтаж пожарных гидрантов и водоразборных колонок для населения, необеспеченного внутренним водопроводом и канализацией.

В соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 система водоснабжения в Сельском поселении должна обеспечить:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- тушение пожаров;

- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.д.

При необходимости повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок), если необходимо, предусматриваются локальные системы водоснабжения.

Ориентировочный объем работ по срокам строительства приведен в 
таблице 3.

Таблица 3

| Объект | Мероприятия | Очередность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Соболиный |  |  |
| Сети водоснабжения ПНД ПЭ80 SDR17,6 d160*9,1 L = 0,8 км | реконструкция | первая очередь |
| Сети водоснабжения ПНД ПЭ80 SDR17,6 d110*6,3 L = 1,23 км | реконструкция | первая очередь |
| Сети водоснабжения ПНД ПЭ80 SDR17,6 d63*3,6 L = 1,26 км | реконструкция | первая очередь |
| Сети водоснабжения ПНД ПЭ80 SDR17,6 d63*3,6 L = 0,53 км | строительство | первая очередь |
| Насосная станция 2-го подъема | реконструкция | первая очередь |
| Резервуар чистой воды, объем 60 м3 | реконструкция | первая очередь |
| Водозабор, производительность проектная 40,35 м3/сут | реконструкция | первая очередь |
| с. Ясеневый |  |  |
| Сети водоснабжения ПНД ПЭ80 SDR17,6 d160*9,1 L = 1,16 км | строительство | первая очередь |
| Сети водоснабжения ПНД ПЭ80 SDR17,6 d110*6,3 L = 0,61 км | строительство | первая очередь |
| Сети водоснабжения ПНД ПЭ80 SDR17,6 d63*3,6 L = 1,26 км | строительство | первая очередь |
| Водонапорная башня | строительство | первая очередь |
| Водозабор, производительность проектная 73,14 м3/сут | строительство | первая очередь |

  - План развития системы теплоснабжения на период 2021-2031 годов

При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в качестве справочных материалов принимались:

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» температурный режим на территории Соболинского сельского поселения характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода - 10 °С, продолжительность отопительного периода             210 суток, расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – 34 °С.

Для проектируемых жилых зданий максимальный тепловой поток на отопление рассчитан в соответствии с удельными показателями максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, приведенными в СП 124.13330. 2012 «Тепловые сети», на отопление общественных зданий - в соответствии с показателями нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии, приведёнными в СП 50.13330. 2012 «Тепловая защита зданий», на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии с СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды на одного жителя принята 85 л/сут. Все расчетные данные сведены в таблицы 4 и 5.

Таблица 4

| Жилые здания |  |  | Общественные здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь тыс. м. кв. | Тепловые нагрузки квт |  | Наименование | Тепловые нагрузки квт |  |  |
|  | Qо | Qгвс.ср |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| с. Соболиный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МФКДК, в его составе клуб 1х60 зрит. мест | 105,0 | 131,17 | 3,8 |
|  |  |  | Спортивный зал 1х162 м2площади пола | 59,77 | 98,19 | 2,51 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 1х8 мест | 3,83 | - | 12,67 |
|  |  |  | Предприятие непосредственного бытового обслуживания 1х2 рабочих места | 2,92 | - | - |
| итого |  |  |  | 171,52 | 229,36 | 18,98 |
|  |  |  |  | 419,86 |  |  |
|  | 419,86 |  |  |  |  |  |
| с. Ясеневый |  |  |  |  |  |  |
| Индивид жилые здания 1,0 | 74,0 | 16,60 | Ааптека | 4,38 | - | - |
|  |  |  | Библиотека 1х1 тыс. ед. хранения | 3,48 | - | - |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 1х12 мест | 4,79 | - | 17,76 |
| итого | 74,0 | 16,60 |  | 12,65 |  | 17,76 |
|  | 90,6 |  |  | 30,41 |  |  |
|  | 121,01 |  |  |  |  |  |

Таблица 5

| Жилые здания |  |  | Общественные здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь, тыс. м. кв. | Тепловые нагрузки, квт |  | Наименование | Тепловые нагрузки квт |  |  |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| с. Соболиный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МФКДК, в его составе клуб 1х60 зрит. мест | 105,0 | 131,17 | 3,8 |
|  |  |  | спортивный зал 1х162м2 площади пола | 59,77 | 98,19 | 2,51 |
|  |  |  | Магазин 1х30 м2 торг. площади | 2,8 |  |  |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 1х8 мест | 3,83 | - | 12,67 |
|  |  |  | Предприятие непосредственного бытового обслуживания 1х2 рабочих места | 2,92 | - | - |
|  |  |  | Баня на 5 мест, прачечная 10 кг белья в смену | 8,3 | 21,71 | 18,77 |
|  |  |  | гостиница на 5 мест | 8,33 | - | 1,22 |
| итого |  |  |  | 182,65 | 251,07 | 38,97 |
|  |  |  |  | 472,69 |  |  |
|  | 472,69 |  |  |  |  |  |
| с. Ясеневый |  |  |  |  |  |  |
| Индивид жилые здания 2,2 | 162,8 | 34,40 | Аптека | 4,38 | - | - |
|  |  |  | Библиотека 1х1 тыс. ед. хранения | 3,48 | - | - |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 1х12 мест | 4,79 | - | 17,76 |
|  |  |  | Магазин 1х30 м2 торг. площади | 2,8 | - | - |
| итого | 162,8 | 34,40 |  | 15,45 | - | 17,76 |
|  | 197,20 |  |  | 33,21 |  |  |
|  | 230,41 |  |  |  |  |  |

Планируемая застройка в с. Соболиный представлена объектами культурно-бытового обслуживания. Жилые здания проектом не планируются. Прирост тепловой нагрузки объектов культурно-бытового обслуживания на расчетный срок составит 0,41 Гкал/час, в том числе на первую очередь строительства 0,36 Гкал/час, без учета потерь тепловой энергии.

Существующая котельная школы имеет установленную мощность 0,2 Гкал/час и износ 100%. Утверждённой схемой теплоснабжения с. Соболиный требуется проведение мероприятий по её реконструкции и техническому перевооружению. Учитывая выше изложенное, проектом предлагается её реконструкция на первую очередь строительства с учетом увеличения мощности. От этой котельной предлагается предусмотреть теплоснабжение планируемых объектов культурно- бытового обслуживания. Суммарная тепловая нагрузка на котельную составит на расчетный срок 0,57 Гкал/час, в том числе на первую очередь строительства- 0,52 Гкал/час. На первую очередь строительства работа котельной предусматривается на местных видах топлива. На расчетный срок проектом схемы территориального планирования Пожарского муниципального района планируется подача природного газа в Сельское поселение. При условии подачи природного газа в с. Соболиный возможен перевод котельной на газовое топливо.

Существующие тепловые сети школы подлежат реконструкции в связи с высоким процентом износа.

В селе Ясеневый рост тепловых нагрузок планируется за счет проектируемой индивидуальной жилой застройки и объектов культурно- бытового обслуживания. Теплоснабжение и система горячего водоснабжения проектируемой жилой застройки проектом предлагается на базе индивидуальных двухконтурных бытовых котлов на местных видах топлива. Теплоснабжение планируемых объектов культурно – бытового обслуживания предлагается также автономными теплоисточниками.

  - План развития системы сбора твердых коммунальных отходов на период 2021-2031 годов

В связи с проектируемым жилищным строительством, строительством объектов общественного назначения на перспективу предполагается увеличение объёмов ТБО и ориентировочно составит на 1 очередь – 1,15 тыс. м3 и 1,4 тыс. м3 на расчётный срок. Согласно приказу департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края № 365 от 4 декабря 2017 года «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Приморского края», годовой норматив накопления отходов составляет 2,0935 м3. Исходя из условия ежегодного роста установленной удельной нормы накопления на 3%, нормы накопления на одного жителя в год составят:

- 1 очередь -1,85 м3,

- расчётный срок - 2,31 м3.

Ориентировочные объёмы образования ТБО в населённых пунктах Соболинского сельского поселения приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Населённый пункт | 1очередь (тыс. м3) | Расчётный срок (тыс. м3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Соболиный | 0,31 | 0,37 |
| с. Ясеневый | 0,52 | 0,67 |
| Всего | 0,83 | 1,04 |

Сбор и удаление отходов предусматривается по системе несменяемых сборников (металлические контейнеры) с временным хранением отходов и последующим размещением на полигоне ТБО, предусматриваемом к строительству на 1 очередь проекта генплана. Площадь территории свалки 0,6 га. Обустройство контейнерных площадок рекомендуется в проблемных местах, где возникают стихийные свалки.

Несанкционированная свалка Сельского поселения и все стихийные свалки подлежат ликвидации с последующей рекультивацией территории и восстановлением природного ландшафта.

Незначительная часть ТБО может поступать на переработку в качестве сырья. В первую очередь это касается ртутьсодержащих ламп и ртутьсодержащих приборов.

Ртутьсодержащие отходы на предприятиях временно складируются в специальные контейнеры и в соответствии с договорами передаются на переработку специализированным предприятиям по демеркуризации                        г. Владивостока и г. Хабаровска.

- Перечень мероприятий и целевых показателей

Перечень мероприятий по размещению объектов инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование сооружений | Единица измерения | Кол-во | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Соболиный |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети водоснабжения ПНД ПЭ80 SDR17,6 d160*9,1 | км. | 0,8 | реконструкция | 1 очередь строительства |
| 2 | Сети водоснабжения ПНД ПЭ80 SDR17,6 d110*6,3 | км. | 1,23 | реконструкция | 1 очередь строительства |
| 3 | Сети водоснабжения ПНД ПЭ80 SDR17,6 d63*3,6 | км. | 1,26 | реконструкция | 1 очередь строительства |
| 4 | Сети водоснабжения ПНД ПЭ80 SDR17,6 d63*3,6 | км. | 0,53 | строительство | 1 очередь строительства |
| 5 | Насосная станция 2-го подъема | шт. | 1 | реконструкция | 1 очередь строительства |
| 6 | Резервуар чистой воды, объем 60 м3 | шт. | 1 | реконструкция | 1 очередь строительства |
| 7 | Водозабор, производительность проектная 40,35 м3/сут | шт. | 1 | реконструкция | 1 очередь строительства |
| с. Ясеневый |  |  |  |  |  |
| 8 | Сети водоснабжения ПНД ПЭ80 SDR17,6 d160*9,1 | км. | 1,16 | строительство | 1 очередь строительства |
| 9 | Сети водоснабжения ПНД ПЭ80 SDR17,6 d110*6,3 | км. | 0,61 | строительство | 1 очередь строительства |
| 10 | Сети водоснабжения ПНД ПЭ80 SDR17,6 d63*3,6 | км. | 1,26 | строительство | 1 очередь строительства |
| 11 | Водонапорная башня | шт. | 1 | строительство | 1 очередь строительства |
| 12 | Водозабор, производительность проектная 73,14 м3/сут | шт. | 1 | строительство | 1 очередь строительства |

  - Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства относятся:

  - показатели качества коммунальных ресурсов;

  - показатели надежности и бесперебойности снабжения населения ресурсами;

  - показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь энергоресурсов;

  - использование современных систем проводящего оборудования исключающих потери энергоресурсов;

  - экономическая эффективность и экологическая безопасность, гарантированное полное обеспечение энергоресурсами, энергетическая безопасность поселения.

Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса | Частота аварий всех коммунальных систем, находящихся в эксплуатации предприятия, не выше одной за 10 лет |
| 2 | Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям | шт. | Отношение количества взятых проб к количеству проб отвечающих требованиям нормативов | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 3 | Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно |
| 4 | Перебои в электроснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа - при наличии одного источника питания) |
| 5 | Перебои в теплоснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений в течение отопительного периода | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца) |
| 6 | Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение нормативной мощности водогрейных котлов, готовых к отопительному периоду к присоединенной нагрузке потребителей | Организация коммунального комплекса | Не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю |

  - Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства

Система водоснабжения:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения всех существующих потребителей;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Система сбора и утилизации твердых коммунальных отходов:

- изолирование отходов от населения;

- обеспечение охраны от загрязнения окружающей среды – почвы, поверхностных и подземных вод и атмосферы;

- обеспечение полной санитарно-эпидемиологической безопасности населения;

- разработка нормативных документов;

- максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций вторичных ресурсов;

- совершенствование системы контроля и анализа образования ТКО.

- создание системы экологического воспитания, образования и информирования населения по вопросам обращения с коммунальными отходами.

  - 4.3. Мероприятия, направленные на повышение надежности водоснабжения и качества коммунальных ресурсов

Основными мероприятиями являются:

- реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

- проведение работ по уличному освещению (установка светильников, установка щита управления и учета, монтаж провода).

  - Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории Сельского поселения, с учетом достижения организациями, осуществляющими тепло-, водоснабжение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду:

- удаление сухостойных и аварийных деревьев;

- рекультивация территории несанкционированных свалок (вывоз отходов и дальнейшее их захоронение на специальных полигонах);

- посадка деревьев;

- увеличение охвата населения услугами по вывозу ТБО в поселении.

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Реализация мероприятий Программы осуществляется администрацией Сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства бюджета Пожарского муниципального района.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

Прогноз финансирования коммунальной инфраструктуры

| Период, год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём поступлений, руб. | 500000 | 300000 | 300000 | 2400000 |

Объемы финансирования коммунальной инфраструктуры могут изменяться при формировании бюджета Пожарского муниципального района на очередной финансовый год.

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2021 по 2031 гг.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района.

- Обосновывающие материалы

  - Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Сельского поселения является частью развития всей социально-экономической жизни Сельского поселения. Поэтому для более эффективной разработки Программы необходимо понимание перспектив развития Сельского поселения в целом на годы, указанные в Программе, а также спроса на коммунальные услуги. Определяя перспективы развития Сельского поселения, мы, прежде всего, ставим задачу улучшения качества жизни населения. Мы будем добиваться этого за счет повышения эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурентных преимуществ территории.

  - Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки

Перспектива развития новых систем коммунальной инфраструктуры взаимосвязана с Генеральным планом развития территории и сформулирована в виде мероприятий по реализации генеральных планов. Генеральный план определяет стратегическую перспективу градостроительства для создания условий устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, предусматривает комплексное освоение территорий.

  - Обоснование целевых показателей развития системы коммунальной инфраструктуры

Необходимость целевых показателей Программы обусловлена также следующими причинами:

- социально-экономической остротой проблемы;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество аварий на инженерных сетях и оборудовании.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности органов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения услугами ЖКХ.

__________________________