УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от «___» ________2021 года № ___

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Федосьевского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на 2021-2031 годы»

пгт Лучегорск

2021

- Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Федосьевского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на 2021-2031 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района Приморского края |
| Соисполнители программы | Финансовое управление администрации Пожарского муниципального района |
| Цели программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Федосьевского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края (далее – Сельское поселение), качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей. - Программа является базовым документом дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса и целевых программ Сельского поселения. - Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Сельского поселения, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи программы | - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; - повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг Сельского поселения; - обеспечение более комфортных условий проживания населения Сельского поселения; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Сельского поселения; - снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; - улучшение экологической обстановки в Сельском поселении; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 11) взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Сельского поселения. |
| Целевые показатели | - критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; - показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; - показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления; - показатели воздействия на окружающую среду; - показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки Сельского поселения; - показатели качества коммунальных ресурсов. |
| Срок и этапы реализации программы | Срок и реализация программы будет проходить в один этап с 2021 по 2031 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета Приморского края, средств бюджета Пожарского муниципального района. Объём финансирования Программы составляет 3300,00 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2021 – 300,00 тыс. руб., 2022 – 300,00 тыс. руб., 2023 – 300,00 тыс. руб., 2024 – 300,00 тыс. руб., 2025 – 300,00 тыс. руб., 2026 – 300,00 тыс. руб., 2027 – 300,00 тыс. руб., 2028 – 300,00 тыс. руб., 2029 – 300,00 тыс. руб., 2030 – 300,00 тыс. руб., 2031 – 300,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Технологические результаты: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры Сельского поселения; - обеспечение потребителей коммунальными услугами в необходимом объеме; - оптимизация управления электроснабжением Сельского поселения; - внедрение энергосберегающих технологий; - снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; - снижение потерь коммунальных ресурсов. - Социальные результаты: - обеспечение полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей Сельского поселения; - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; - рациональное использование природных ресурсов. - Экономические результаты: - повышение эффективности финансово хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Сельского поселения; - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Сельского поселения. |

- 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

  - Характеристика систем водоснабжения

Водоснабжение в населённых пунктах Федосьевского сельского поселения осуществляется подземными водами из скважин и колодцев. В таблице 1 приведены данные по скважинам.

Таблица 1

| Адрес | Глубина скважины, м | Марка насоса | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Федосьевка ул. Советская | 29 | Протон-2 | 2011 г. |
| с. Федосьевка ул. Юбилейная | 30 | Протон-2 | 2012 г. |
| с. Бурлит ул. Набережная | 30 | Протон-2 | 2011 г. |

с. Федосьевка:

В селе две водозаборные скважины и колодцы. Сооружений очистки и обеззараживания нет. Контроля над качеством воды, закачиваемой из скважин, нет. По неофициально проведённым исследованиям, вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

с. Бурлит:

В селе одна водозаборная скважина и колодцы. Существует водонапорная башня, которая не действует. По результатам исследований воды из скважин и колодцев в 22,0% исследованных проб вода не соответствовала требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (повышенное содержание железа).

  - Характеристика системы теплоснабжения

В настоящее время теплоснабжающей организацией в Сельском поселении Пожарского муниципального района является тепловой район Пожарский филиала Лесозаводский КГУП «Примтеплоэнерго». Теплоснабжение в поселении обеспечивается котельной    № 37 в с. Федосьевка.

Котельная № 37  с. Федосьевка производит выработку тепла в горячей воде и   предназначена для отопления объектов. Топливом для котельной служит уголь. Установленная мощность котельной составляет – 0,6 Гкал/час;

Подключенная нагрузка – 0,323  Гкал/час;

Расход угля  за 2011 году составил: 215,058 тонн,  при плане 236,475  тонн натурального топлива.

Удельный расход условного топлива по  котельной составил 0,2019 /Гкал.

Котельная обеспечивают теплом потребителей с. Федосьевка по температурному графику 95 / 70 оС.

Износ основного и вспомогательного котельного оборудования составляет 41%.

Передача теплоносителя от источника осуществляется по трубопроводам тепловых сетей,  находящихся на балансе администрации Федосьевского сельского поселения, протяженность составляет 477 м. Год строительства теплотрассы – 1970 год.

Общее состояние изоляции характеризуется уплотнением и провисанием тепловой изоляции 50% участков теплосети. Это приводит к нарушению норматива теплового потока через изоляцию.

На каждом котле установлены пружинные предохранительные клапаны прямого действия.

В качестве датчиков контроля температуры и давления на котлах установлены манометры.

Строительство новых котельных нецелесообразно.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду небольшой протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

При анализе существующего состояния систем теплоснабжения в сельском поселении выявлены следующее:

- необходима замена ветхих тепловых сетей;

- необходима изоляция тепловых сетей современными материалами.

  - Характеристика сферы сбора твердых коммунальных отходов

В результате обследования населенных пунктов Сельского поселения установлено, что централизованная система сбора, накопления и вывоза твердых коммунальных отходов развита слабо.

Места сбора и накопления твёрдых коммунальных отходов на момент обследования отсутствуют. Организован централизованный вывоз мусора без устройства площадок накопления. Автотранспорт ООО «Центр Плюс» в соответствии с утверждённым графиком объезжает улицы и забирает выставленные индивидуальные мешки с мусором.

Вывоз твёрдых коммунальных отходов производится на свалку, расположенную на расстоянии 1,0 км к югу от села Федосьевка, в 3 км от ближайшего водотока реки Щеголиха.

В результате анализа, проведенного в сфере сбора твердых коммунальных отходов, выявлены следующие проблемы:

- необходимо организовать сбор и вывоз мусора с использованием индивидуальных мешков – в сёлах Федосьевка, Бурлит и Алчан;

- в указанных сёлах требуется провести административные мероприятия по оформлению договорных отношений между населением и «оператором» - индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим деятельность по сбору, транспортированию и утилизации твердых коммунальных отходов.

- План развития сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

  - План развития системы водоснабжения и водоотведения на период 2021-2031 годов

Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято среднесуточное удельное водопотребление по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*». Коэффициент суточной неравномерности принят 1,3. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристических комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. В таблице 2 представлены расчетные расходы водопотребления.

Таблица 2

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел |  | Среднесуточное водопотребле-ние на одного жителя, л/сут | Водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок |  | первая очередь | расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Федосьевка | 490 | 490 | 230 | 146,51 | 146,51 |
| с. Бурлит | 230 | 230 | 230 | 68,77 | 68,77 |
| Итого | 720 | 720 |  | 215,28 | 215,28 |

Требуемый объем неприкосновенного запаса воды в баке водонапорной башни предусматривается на десятиминутную продолжительность тушения пожара, при одновременном расходе воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение и принят расход воды на наружное пожаротушение. Неприкосновенный объём воды в баках водонапорных башен указан в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование населённого пункта | Численность населения, чел | Среднесуточное водопотребление на одного жителя, л/сут | Расход воды на пожаротушение, л/с | Количество одновременных пожаров, шт | Неприкосновенный объём воды в баке, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Федосьевка | 490 | 230 | 5 | 1 | 3,65 |
| с. Бурлит | 230 | 230 | 5 | 1 | 3,14 |

Для уменьшения глубины заложения трубопровода с целью предотвращения замерзания транспортируемой воды могут рассматриваться следующие мероприятия:

- тепловая изоляция трубопроводов;

- подогрев воды;

- подогрев трубопроводов;

- непрерывное движение воды в трубопроводах;

- установка автоматических выпусков воды;

- повышение гидродинамического трения, за счет увеличения скорости движения воды в трубопроводах.

Проектом на первую очередь на разводящей сети с. Федосьевка, с. Бурлит предусматривается монтаж пожарных гидрантов на расстоянии не менее                      150 метров один от другого.

Трубопровод для водоснабжения укладывать на естественный грунт ненарушенной структуры, обеспечивая при этом выравнивание, а в необходимых случаях профилировать основание.

В соответствии СП 31.13330.2012 принять следующие минимальные расстояния до внутренних поверхностей колодца при строительстве сети водоснабжения:

- от стенок труб – 0,3 м;

- от плоскости фланца – 0,3 м;

- от края раструба, обращенного к стене – 0,4 м;

- от низа трубы до дна – 0,25 м;

- от верха штока задвижки с выдвижным шпинделем - 0,3 м, от маховика задвижки с не выдвижным шпинделем – 0,5 м.

Высоту рабочей части колодцев принять не менее 1,5 м.

Для спуска в колодец на горловине и стенках колодца проектом предусмотреть установку рифленых стальных или чугунных скоб (можно также использовать переносные металлические лестницы).

Вокруг люков колодцев, размещаемых на застроенных территориях без дорожных покрытий, предусмотреть отмостки шириной 0,5 м с уклоном от люков. На проезжей части с усовершенствованными покрытиями крышки люков должны быть на одном уровне с поверхностью проезжей части.

Крышки люков колодцев на водоводах, прокладываемых по незастроенной территории, должны быть выше поверхности земли не менее чем на 0,2 м.

Минимальный свободный напор в сети водопровода с. Федосьевка, 
с. Бурлит при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли принять при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж добавлять 4 м.

В соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 система водоснабжения сел Федосьевка и Бурлит должна обеспечить:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- тушение пожаров;

- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.д.

При необходимости повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок), если необходимо, предусмотреть локальные системы водоснабжения.

Проектом предусматриваются вантузы в повышенных переломных точках профиля на воздухосборниках. Диаметр воздухосборника принять равным диаметру трубопровода, высоту 200 - 500 мм.

В соответствии СП 31.13330.2012 водопроводные сети необходимо проложить с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон можно уменьшить до 0,0005.

Ориентировочный объем работ по срокам строительства приведен в 
таблице 4.

Таблица 4

| Объект | Мероприятия | Очередность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Федосьевка |  |  |
| Сети водоснабжения d 50 L = 4,1 км | строительство | первая очередь |
| Водонапорная башня V = 4 м3 | строительство | первая очередь |
| с. Бурлит |  |  |
| Сети водоснабжения d 40 L = 1,65 км | строительство | первая очередь |
| Водонапорная башня V = 4 м3 | строительство | первая очередь |

  - План развития системы теплоснабжения на период 2021-2031 годов

При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в качестве справочных материалов принимались:

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

- СП124. 13330.2012 «Тепловые сети»;

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

В соответствии с СП 131 13330. 2012 «Строительная климатология» температурный режим территории муниципального образования характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода 10 °С, продолжительность отопительного периода 210 суток. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции 
32 °С.

Для проектируемых жилых зданий максимальный тепловой поток на отопление рассчитан в соответствии с удельными показателями максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, приведенными в 
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», на отопление общественных зданий в соответствии с показателями нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии, приведёнными в СП 50. 13330. 2012 «Тепловая защита зданий», на вентиляцию общественных зданий по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии с СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды на одного жителя принята 85 л/сут. Все расчетные данные сведены в таблицы 5 и 6.

Таблица 5

| Жилые здания |  |  | Общественные здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь тыс. м. кв. | Тепловые нагрузки квт |  | Наименование | Тепловые нагрузки квт |  |  |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср. |
| с. Федосьевка |  |  |  |  |  |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 133,20 | 29,65 | ФАП, аптека, молочная кухня 1х35порций в сутки | 8,09 | - | 1,25 |
|  |  |  | Магазин на 50 м2 торговой площади | 7,21 | - | 0,38 |
|  |  |  | Предприятие непосредственного бытового обслуживания 1х3 | 5,48 | - | 8,1 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания на 20 мест | 7,7 | 25,92 | 29,46 |
| итого | 133,20 | 29,65 |  | 28,48 | 25,92 | 39,19 |
|  | 162,85 |  |  | 93,59 |  |  |
|  | 256,44 |  |  |  |  |  |
| с. Бурлит |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | Магазин на 40 м2 торговой площади | 6,01 |  | 0,38 |
| - | - | - | Предприятие общественного питания на 10 мест | 3,83 | - | 12,67 |
| итого | - | - |  | 9,84 | - | 13,05 |
|  | - |  |  | 22,89 |  |  |
|  | 22,89 |  |  |  |  |  |

Таблица 6

| Жилые здания |  |  | Общественные здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь, тыс. м.кв. | Тепловые нагрузки, квт |  | Наименование | Тепловые нагрузки, квт |  |  |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| с. Федосьевка |  |  |  |  |  |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами 3,2 | 236,80 | 47,44 | ФАП, аптека и молочная кухня1х35 порций в сутки | 8,09 | - | 1,25 |
|  |  |  | Предприятие непосредственного бытового обслуживания 1х3 | 5,48 | - | 8,1 |
|  |  |  | предприятие общественного питания на 20 мест | 7,7 | 25,92 | 29,46 |
|  |  |  | магазин на 50 м2торговой площади | 7,21 | - | 0,38 |
|  |  |  | Отделение банка 1х1 | 1,82 | - | 0,05 |
|  |  |  | Баня на 5 мест, прачечная на 15 кг белья в смену, химчистка на 2 кг вещей в смену | 8,3 | 21,71 | 18,77 |
|  |  |  | гостиница на 5 мест | 8,33 | - | 1,22 |
| итого | 236,80 | 47,44 |  | 46,93 | 47,63 | 59,23 |
|  | 284,24 |  |  | 153,79 |  |  |
|  | 438,03 |  |  |  |  |  |
| с. Бурлит |  |  |  |  |  |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами 0,6 | 44,4 | 8,90 | Магазин на 40 м2 торговой площади | 6,01 |  | 0,38 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания на 10 мест | 3,83 | - | 12,67 |
| итого | 44,40 | 8,90 |  | 9,84 | - | 13,05 |
|  | 53,30 |  |  | 22,89 |  |  |
|  | 76,19 |  |  |  |  |  |

По результатам расчетов тепловая нагрузка проектируемой застройки с. Федосьевка на расчетный срок составит 438,03 квт / 0,377 Гкал/час, в том числе на первую очередь строительства – 256,44 квт / 0,220 Гкал/час. Рост тепловых нагрузок планируется за счет проектируемой 1-этажной жилой застройки усадебного типа и объектов культурно-бытового обслуживания. Теплоснабжение и система горячего водоснабжения проектируемой усадебной жилой застройки проектом предлагается на базе индивидуальных двухконтурных бытовых котлов на природном газе на расчетный срок и местных видов топлива на первую очередь строительства. Теплоснабжение планируемых объектов культурно-бытового обслуживания (площадки размещения 1, 6, 8) предусматривается от существующей котельной, имеющей достаточный резерв мощности. Прирост тепловой нагрузки на котельную на расчетный срок составит 142,37 квт / 0,123 Гкал/час, в том числе на первую очередь строительства - 93,59 квт/ 0,080 Гкал/час. Теплообеспечение гостиницы на 5 мест, планируемой на расчетный срок, предлагается автономным теплоисточником на газе.

В с. Бурлит централизованное теплоснабжение отсутствует и проектом не планируется. Предлагается автономное отопление проектируемых зданий.

  - План развития системы сбора твердых коммунальных отходов на период 2021-2031 годов

В связи с проектируемым жилищным строительством, строительством объектов общественного назначения на перспективу предполагается увеличение объёмов ТБО и ориентировочно составит на 1 очередь – 1,36 тыс. м3 и 1,7 тыс. м3 на расчётный срок. Согласно приказу департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края № 365 от 4 декабря 2017 года «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Приморского края», годовой норматив накопления отходов составляет 2,0935 м3. Исходя из условия ежегодного роста установленной удельной нормы накопления на 3%, нормы накопления на одного жителя в год составят:

- 1 очередь – 1,85 м3,

- расчётный срок - 2,31 м3.

Ориентировочные объёмы образования ТБО в населённых пунктах Сельского поселения приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Населённый пункт | 1 очередь (тыс. м3) | Расчётный срок (тыс.м3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| с. Федосьевка | 0,9 | 1,1 |
| с. Бурлит | 0,4 | 0,53 |
| с. Алчан | 0,06 | 0,07 |
| Всего | 1,36 | 1,7 |

Сбор и удаление отходов предусматривается по системе несменяемых сборников (металлические контейнеры) с временным хранением отходов и последующем размещением на межпоселенческом полигоне ТБО, предусматриваемом к размещению на территории Лучегорского городского поселения на 1 очередь проекта. Обустройство контейнерных площадок рекомендуется в проблемных местах, где возникают стихийные свалки.

Несанкционированная свалка Федосьевского сельского поселения и все стихийные свалки подлежат ликвидации с последующей рекультивацией территории.

Незначительная часть ТБО может поступать на переработку в качестве сырья. В первую очередь это касается ртутьсодержащих ламп и ртутьсодержащих приборов.

Ртутьсодержащие отходы на предприятиях временно складируются в специальные контейнеры и в соответствии с договорами передаются на переработку специализированным предприятиям по демеркуризации                        г. Владивостока и г. Хабаровска.

Существующие кладбища на перспективу сохраняются. Кладбище с. Федосьевка на первую очередь проекта предусматривается к расширению на 
2,0 га.

- Перечень мероприятий и целевых показателей

Перечень мероприятий по размещению объектов инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование сооружений | Единица измерения | Кол-во | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Федосьевка |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети водоснабжения d 50 | км. | 4,1 | строительство | 1 очередь строительства |
| 2 | Водонапорная башня V = 4 м3 | шт. | 1 | строительство | 1 очередь строительства |
| с. Бурлит |  |  |  |  |  |
| 3 | Сети водоснабжения d 40 | км. | 1,65 | строительство | 1 очередь строительства |
| 4 | Водонапорная башня V = 4 м3 | шт. | 1 | строительство | 1 очередь строительства |

  - Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства относятся:

  - показатели качества коммунальных ресурсов;

  - показатели надежности и бесперебойности снабжения населения ресурсами;

  - показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь энергоресурсов;

  - использование современных систем проводящего оборудования исключающих потери энергоресурсов;

  - экономическая эффективность и экологическая безопасность, гарантированное полное обеспечение энергоресурсами, энергетическая безопасность поселения.

Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса | Частота аварий всех коммунальных систем, находящихся в эксплуатации предприятия, не выше одной за 10 лет |
| 2 | Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям | шт. | Отношение количества взятых проб к количеству проб отвечающих требованиям нормативов | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 3 | Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно |
| 4 | Перебои в электроснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа - при наличии одного источника питания) |
| 5 | Перебои в теплоснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений в течение отопительного периода | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца) |
| 6 | Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение нормативной мощности водогрейных котлов, готовых к отопительному периоду к присоединенной нагрузке потребителей | Организация коммунального комплекса | Не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю |

  - Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства

Система водоснабжения:

  - постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

  - удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения всех существующих потребителей;

  - удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

  - постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Система сбора и утилизации твердых коммунальных отходов:

  - изолирование отходов от населения;

  - обеспечение охраны от загрязнения окружающей среды – почвы, поверхностных и подземных вод и атмосферы;

  - обеспечение полной санитарно-эпидемиологической безопасности населения;

  - разработка нормативных документов;

  - максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций вторичных ресурсов;

  - совершенствование системы контроля и анализа образования ТКО.

  - создание системы экологического воспитания, образования и информирования населения по вопросам обращения с коммунальными отходами.

  - Мероприятия, направленные на повышение надежности водоснабжения и качества коммунальных ресурсов

Основными мероприятиями являются:

  - реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

  - проведение работ по уличному освещению (установка светильников, установка щита управления и учета, монтаж провода).

  - Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории Сельского поселения, с учетом достижения организациями, осуществляющими тепло-, водоснабжение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду:

  - удаление сухостойных и аварийных деревьев;

  - рекультивация территории несанкционированных свалок (вывоз отходов и дальнейшее их захоронение на специальных полигонах);

  - посадка деревьев;

  - увеличение охвата населения услугами по вывозу ТБО в поселении.

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Реализация мероприятий Программы осуществляется администрацией Сельского поселения района. Для решения задач Программы предполагается использовать средства бюджета Пожарского муниципального района.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

Прогноз финансирования коммунальной инфраструктуры

| Период, год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём поступлений, руб. | 300000 | 300000 | 300000 | 2400000 |

Объемы финансирования коммунальной инфраструктуры могут изменяться при формировании бюджета Пожарского муниципального района на очередной финансовый год.

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2021 по 2031 гг.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района.

- Обосновывающие материалы

  - Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Сельского поселения является частью развития всей социально-экономической жизни Сельского поселения. Поэтому для более эффективной разработки Программы необходимо понимание перспектив развития Сельского поселения в целом на годы, указанные в Программе, а также спроса на коммунальные услуги. Определяя перспективы развития Сельского поселения, мы, прежде всего, ставим задачу улучшения качества жизни населения. Мы будем добиваться этого за счет повышения эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурентных преимуществ территории.

  - Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки

Перспектива развития новых систем коммунальной инфраструктуры взаимосвязана с Генеральным планом развития территории и сформулирована в виде мероприятий по реализации генеральных планов. Генеральный план определяет стратегическую перспективу градостроительства для создания условий устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, предусматривает комплексное освоение территорий.

  - Обоснование целевых показателей развития системы коммунальной инфраструктуры

Необходимость целевых показателей Программы обусловлена также следующими причинами:

- социально-экономической остротой проблемы;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество аварий на инженерных сетях и оборудовании.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности органов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения услугами ЖКХ.

________________________