ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Губеровского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края  на 2021-2031 годы»

пгт Лучегорск 2020

- Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Губеровского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на 2021-2031 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Губеровского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края |
| Соисполнители программы | Ресурсоснабжающие организации |
| Цели программы | 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Верхнеперевальского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края (далее – Сельское поселение), качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей. 2. Программа является базовым документом дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса и целевых программ Сельского поселения. 3. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Сельского поселения, в целях: 1) повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; 2) обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи программы | 1) инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; 2) перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; 3) повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; 4) обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; 5) повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг Сельского поселения; 6) обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; 7) совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Сельского поселения; 8) снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; 9) улучшение экологической обстановки в Сельском поселении; 10) разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 11) взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Сельского поселения. |
| Целевые показатели | 1) критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; 2) показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; 3) показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления; 4) показатели воздействия на окружающую среду; 5) показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки Сельского поселения; 6) показатели качества коммунальных ресурсов. |
| Срок и этапы реализации программы | 2021-2031 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета Приморского края, средств бюджета Пожарского муниципального района. Объём финансирования Программы составляет 12200 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2021 – 3500,00 тыс. руб., 2022 – 6000,00 тыс. руб., 2023 – 300,00 тыс. руб., 2024 – 300,00 тыс. руб., 2025 – 300,00 тыс. руб., 2026 – 300,00 тыс. руб., 2027 – 300,00 тыс. руб., 2028 – 300,00 тыс. руб., 2029 – 300,00 тыс. руб., 2030 – 300,00 тыс. руб., 2031 – 300,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Технологические результаты: 1) повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; 2) повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры; 3) обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры Сельского поселения; 4) обеспечение потребителей коммунальными услугами в необходимом объеме; 5) оптимизация управления электроснабжением поселения; 6) внедрение энергосберегающих технологий; 7) снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; 8) снижение потерь коммунальных ресурсов. 2. Социальные результаты: 1) обеспечение полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей Сельского поселения; 2) повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; 3) рациональное использование природных ресурсов. 3. Экономические результаты: 1) повышение эффективности финансово хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 2) плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития сельского поселения; 3) повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса сельского поселения. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Водоснабжение

В Сельское поселение входят следующие населенные пункты: с. Новостройка, с. Губерово, с. Знаменка. Административным центром Сельского поселения является с. Новостройка.

Территория, неохваченная централизованным водоснабжением Сельского поселения, располагается в с. Знаменка.

с. Новостройка

- жилые здания усадебного типа по ул. Садовая, нежилые здания и сооружения по ул. Заводская;

с. Губерово

- жилые здания усадебного типа по ул. Советская, ул. Цыбульского, ул. Совхозная, ул. Кооперативная.

Нецентрализованное водоснабжение Сельского поселения представлено водопотреблением из колодцев шахтного типа, индивидуальных скважин и сети уличных водоразборных колонок, располагаемых на водопроводах централизованного водоснабжения.

Протяженность водопроводных сетей Сельского поселения составляет 23,1 км, находится в собственности администрации и на обслуживании МУП «Губеровское».

Сети водоснабжения введены в эксплуатацию с 1965 года по 1997 год, износ составляет 80%. Следует произвести капитальный ремонт сети с заменой изношенных участков, схемой рекомендуется использование поливинилхлоридных ПВХ или полиэтиленовых ПЭ трубопроводов.

При анализе существующего состояния систем водоснабжения в Сельском поселении выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- не полное обеспечение централизованным водоснабжением потребителей с. Губерово и с. Новостройка;

- отсутствие централизованного водоснабжения потребителей с. Знаменка и с. Каменушка;

- износ централизованной сети водоснабжения с. Губерово и с. Новостройка составляет 80%;

- износ оборудования источников водоснабжения, станции подготовки воды, насосной станции второго подъема, резервуаров накопления воды, используемой на различные нужды составляет 70-100%;

- насосное оборудование насосных станций не оснащено элементами автоматизации, направленными на включение и отключение при изменении уровня в резервуарах накопления воды;

- централизованное горячее водоснабжение потребителей Сельского поселения не осуществляется;

-  территория Сельского поселения не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, таким образом, отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Водоотведение

В настоящее время в Сельском поселении водоотведение предусматривается следующим образом:

- в с. Губерово, с. Знаменка и с. Каменушка из-за незначительной численности население, проживающее в усадебной застройке, в основном пользуется надворными уборными, в редких случаях стоки сбрасываются в выгреба с последующим их вывозом. Сливные станции отсутствуют, вывоз жидких коммунальных отходов осуществляется по заявкам. Постоянно существует опасность загрязнения подземных вод.

- в с. Новостройка организованно централизованное водоотведение с транспортированием сточной жидкости от потребителей с последующим сбросом на рельеф. Система очистки отводимых сточных вод отсутствует.

Централизованной системой водоотведения охвачена северо-восточная часть с. Новостройка по ул. Заводская. Технологическая зона водоотведения имеет один бассейн  канализования.

Отсутствует возможность утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения по причине отсутствия очистных сооружений.

Существующие сети хозяйственно бытовой канализации представлены чугунными трубопроводами диаметром  200 мм общей протяжённость 2181,6 м. Сети водоотведения введены в эксплуатацию в 1975 году, износ составляет 80%.

Смотровые колодцы частично завалены, имеется разрушение конструкций горловин колодцев и отсутствие канализационных люков.

Эксплуатация объектов централизованной системы водоотведения с. Новостройка не безопасна по причине отсутствия очистных сооружений канализации, а так же значительного износа сети водоотведения и может привести к возникновению аварийных ситуаций. Канализационные сети изношены и требуют капитального ремонта с заменой существующих трубопроводов.

Не охваченной территорией централизованной системой водоотведения Сельского поселения является территория, на которой расположены здания и сооружения с. Губерово, с. Знаменка, с. Каменушка и частные индивидуальные дома с. Новостройка по ул. Садовая, ул. Аэродромная и ул. Петра Гругоренко.

При анализе существующего состояния систем водоотведения в Сельском поселении выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- отсутствует централизованная система водоотведения зданий и сооружений с. Губерово, с. Знаменка, с. Каменушка и частные индивидуальные дома с. Новостройка по ул. Садовая, ул. Аэродромная и ул. Петра Гругоренко;

- отсутствие очистных сооружений канализации;

- значительный износ сети водоотведения;

- отсутствие технического обследования состояния оборудования и сооружения канализационной насосной станции с. Новостройка.

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

В Сельском поселении центральное теплоснабжение осуществляется от двух источников тепловой энергии:

- котельная № 39 расположенная в с. Новостройка, работающая на буром угле с установленной мощностью 10,6 Гкал/ч;

- котельная ДДТВ расположенная в с. Губерово, работающая на мазуте с установленной мощностью 3,2 Гкал/ч.

Теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а так же отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей не подключенных к центральному теплоснабжению осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ СБОРА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

В результате обследования населенных пунктов Сельского поселения установлено, что централизованная система сбора, накопления и вывоза твердых коммунальных отходов развита слабо.

При обследовании территории села контейнеры для сбора и накопления отходов обнаружены по улице Совхозной во дворе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 8» Пожарского муниципального района – 1шт, и на улице Центральная, во дворе магазина – 1 шт. Кроме контейнера, во дворе магазина находится также металлический ящик, в котором производится сжигание мусора.

В одноквартирных жилых домах с местным отоплением без водопровода и канализации проживает подавляющее большинство населения. Площадок для сбора и накопления мусора нет, вывоз отходов в централизованном порядке не производится. Население села Губерово утилизирует твердые коммунальные отходы самостоятельно, осуществляя самовывоз их на свалку в районе села Знаменка.

При обследовании территории многоквартирных жилых домов села Новостройка было обнаружено, что площадки с контейнерами для сбора и накопления мусора имеются на следующих участках:

№ 1 – в районе домов № 6 и № 7 по ул. Заводской;

№ 2 – в районе домов № 1 и № 4 по ул. Заводской;

№ 3 –  в районе домов № 5 и № 8 по ул. Заводской;

№ 4 – в районе домов № 9 и № 10 по ул. Заводской;

№ 5 – в районе дома № 30а по ул. Садовой;

№ 6 – в районе дома № 2д по ул. Центральной;

№ 7 – у здания КГБУСО «Дом–интернат для престарелых и инвалидов» Пожарский район  подведомственный департаменту труда и социального развития Приморского края по улице Заводской, дом № 7;

№ 8 – у здания кафе «Эльдорадо» по ул. Заводской, дом № 13.

Все указанные площадки по тем или и иным параметрам не соответствуют требованиям СанПиН, а именно:

- площадки не имеют ни ограждений, сплошного или сетчатого, ни зеленой изгороди из высокорослого кустарника;

- площадки № 7  и № 8 расположены на расстоянии менее 20 м от окон здания, площадка № 3 находится ближе, чем 20 м от спортивной площадки;

- на площадках № 1 и № 2 количество контейнеров превышает допустимое, норма - не более 5 шт.;

- площадки № 5, 6 и 8 не имеют твердого дорожного основания.

На момент обследования территории села Знаменка мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов не обнаружены. Централизованный вывоз мусора не организован. Население утилизирует твердые бытовые отходы на территории усадьбы или самостоятельно вывозит на свалку, расположенную за пределами села, на расстоянии 1,0 км в южном направлении в 1,0 км от ближайшего водотока реки Крутобережная.

В результате анализа, проведенного в сфере сбора твердых коммунальных отходов, выявлены следующие проблемы:

- необходимо упорядочить количество, расположение, оборудование и размеры существующих контейнерных площадок, для приведения их в соответствие с нормами СанПиН – сёлах Новостройка и Губерово;

- необходимо организовать сбор и вывоз мусора с использованием индивидуальных мешков – в сёлах Знаменка, Новостройка и Губерово;

- в указанных сёлах требуется провести административные мероприятия по оформлению договорных отношений между населением и «оператором» - индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим деятельность по сбору, транспортированию и утилизации твердых коммунальных отходов;

3. ПЛАН РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

3.1. ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД 2021-2031 ГОДОВ

Водоснабжение

Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято среднесуточное удельное водопотребление по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение». Коэффициент суточной неравномерности принят 1,3. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристических комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. В таблице 1 представлены расчетные расходы водопотребления.

Таблица 1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел |  | Среднесуточное водопотребле-ние на одного жителя, л/сут | Водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок |  | первая очередь | расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Новостройка | 1 189 | 1 184 | 230 | 355,51 | 354,02 |
| с. Новостройка | 136 | 136 | 50 | 8,84 | 8,84 |
| с. Губерово | 516 | 516 | 230 | 154,28 | 154,28 |
| с. Губерово | 64 | 64 | 50 | 4,16 | 4,16 |
| с. Знаменка | 145 | 140 | 50 | 9,43 | 9,1 |
| Итого | 1 905 | 1 900 |  | 532,22 | 530,4 |

Требуемый объем неприкосновенного запаса воды в баке водонапорной башни предусматривается на десятиминутную продолжительность тушения пожара при одновременном расходе воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение и определён по СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» п.9.5. В таблице 2 представлены расчетные неприкосновенные объемы баков водонапорных башен. В таблицах 3, 4, 5 представлены расчетные расходы водопотребления в общественных зданиях селах Новостройка, Губерово, Знаменка соответственно.

Таблица 2

| Наименование населённого пункта | Числен-ность населения, чел | Расход воды на пожаро-тушение, л/с | Количество одновре-менных пожаров, шт | Неприко-сновен-ный объём воды в баке, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| с. Новостройка | 1 320 | 10 | 1 | 8,52 |
| с. Губерово | 580 | 5 | 1 | 4,1 |
| с. Знаменка | 140 | 5 | 1 | 3,1 |

Таблица 3

| Наименование потребителей | Ед.изм. | Количество |  | Норма водо-потреб-ления на ед.изм., л/сут | Расчетное водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первая очередь | расч. срок |  | первая очередь | расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения | 1 ребенок | 110 | 135 | 40 | 4,40 | 5,40 |
| Общеобразовательные школы | 1 учащийся 1 преподаватель | 250 | 250 | 20 | 5,00 | 5,00 |
| Внешкольные учреждения | 1 место | 16 | 16 | 15 | 0,24 | 0,24 |
| Стационары | 1 житель | в пгт Лучегорск |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
| Поликлиники, амбулатории | 1 больной | 39 | 39 | 10 | 0,39 | 0,39 |
| Молочные кухни число детей до 0-1 лет | 1 блюдо | 100 | 100 | 12 | 1,20 | 1,20 |
| Станции скорой медицинской помощи | 1 спец.авто-мобиль | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Аптеки | 1 работающий | 0 | 0 | 30 | 0,00 | 0,00 |
| Клубы | 1 человек | 600 | 600 | 8 | 4,80 | 4,80 |
| Библиотеки | 1 работающий | 1 | 1 | 15 | 0,02 | 0,02 |
| Спортивные сооружения | 1 м2 | 2 800 | 2 800 | 3 | 8,40 | 8,40 |
| Спортивные залы | 1 человек | 22 | 22 | 50 | 1,08 | 1,08 |
| Плавательные бассейны | 1 человек | 0 | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  | % вместимости | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| Магазины | 1 работник в смену или 20 м2 торгового зала | 47,9 | 47,9 | 30 | 1,44 | 1,44 |
| Предприятия общественного питания | 1 блюдо | 871 | 871 | 12 | 10,45 | 10,45 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | 1 рабочее место в смену | 0 | 6 | 56 | 0,00 | 0,34 |
| Бани | 1 посетитель | 0 | 15 | 180 | 0 | 2,70 |
| Прачечные самообслуживания | 1 кг сухого белья | 0 | 40 | 40 | 0 | 1,60 |
| Химчистки самообслуживания | 1 кг вещей | 0 | 2 | 40 | 0 | 0,08 |
| Отделения связи | 1 работающий | 2 | 2 | 15 | 0,03 | 0,03 |
| Отделения банков | 1 работающий | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,03 |
| Гостиницы | 1 житель | 0 | 15 | 120 | 0 | 1,80 |
| Итого |  |  |  |  | 37,45 | 44,99 |

Таблица 4

| Наименование потребителей | Ед.изм. | Количество |  | Норма водо-потреб-ления на ед.изм., л/сут | Расчетное водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первая очередь | расч. срок |  | первая очередь | расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения | 1 ребенок | в с. Новостройка |  | 40 | 0,00 | 0,00 |
| Общеобразовательные школы | 1 учащийся 1 преподаватель | 360 | 360 | 20 | 7,20 | 7,20 |
| Внешкольные учреждения | 1 место | 0 | 0 | 15 | 0,00 | 0,00 |
| Стационары | 1 житель | 0 | 0 | 150 | 0,00 | 0,00 |
| Поликлиники, амбулатории | 1 больной | в с. Новостройка |  | 10 | 0,00 | 0,00 |
| ФАП | 1 работающий | 0 | 1 | 15 | 0,00 | 0,02 |
| Молочные кухни число детей до 0-1 лет | 1 блюдо | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 |
| Станции скорой медицинской помощи | 1 спец.авто-мобиль | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Аптеки | 1 работающий | 0 | 1 | 30 | 0,00 | 0,03 |
| Клубы | 1 человек | в с. Новостройка |  | 8 | 0,00 | 0,00 |
| Библиотеки | 1 работающий | 1 | 1 | 15 | 0,02 | 0,02 |
| Спортивные сооружения | 1 м2 | 3 000 | 3 000 | 3 | 9,00 | 9,00 |
| Спортивные залы | 1 человек | в с. Новостройка |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
| Плавательные бассейны | 1 человек | 0 | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  | % вместимости | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| Магазины | 1 работник в смену или 20 м2 торгового зала | 9,0 | 9,0 | 30 | 0,27 | 0,27 |
| Предприятия общественного питания | 1 блюдо | 396 | 396 | 12 | 4,75 | 4,75 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | 1 рабочее место в смену | 0 | 2 | 56 | 0,00 | 0,11 |
| Бани | 1 посетитель | 0 | 0 | 180 | 0 | 0,00 |
| Прачечные самообслуживания | 1 кг сухого белья | 0 | 0 | 40 | 0 | 0,00 |
| Химчистки самообслуживания | 1 кг вещей | 0 | 0 | 40 | 0 | 0,00 |
| Отделения связи | 1 работающий | 0 | 0 | 15 | 0,00 | 0,00 |
| Отделения банков | 1 работающий | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 |
| Гостиницы | 1 житель | 0 | 0 | 120 | 0 | 0,00 |
| Итого |  |  |  |  | 21,24 | 21,39 |

Таблица 5

| Наименование потребителей | Ед.изм. | Количество |  | Норма водо-потреб-ления на ед.изм., л/сут | Расчетное водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первая очередь | расч. срок |  | первая очередь | расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения | 1 ребенок | в с. Новостройка |  | 40 | 0,00 | 0,00 |
| Общеобразовательные школы | 1 учащийся 1 преподаватель | в с. Новостройка |  | 20 | 0,00 | 0,00 |
| Внешкольные учреждения | 1 место | 0 | 0 | 15 | 0,00 | 0,00 |
| Стационары | 1 житель | 0 | 0 | 150 | 0,00 | 0,00 |
| Поликлиники, амбулатории | 1 больной | в с. Новостройка |  | 10 | 0,00 | 0,00 |
| ФАП | 1 работающий | 0 | 1 | 15 | 0,00 | 0,02 |
| Молочные кухни число детей до 0-1 лет | 1 блюдо | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 |
| Станции скорой медицинской помощи | 1 спец.авто-мобиль | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Аптеки | 1 работающий | 0 | 1 | 30 | 0,00 | 0,03 |
| Клубы | 1 человек | 60 | 60 | 8 | 0,48 | 0,48 |
| Библиотеки | 1 работающий | 1 | 1 | 15 | 0,02 | 0,02 |
| Спортивные сооружения | 1 м2 | 1 000 | 1 000 | 3 | 3,00 | 3,00 |
| Спортивные залы | 1 человек | в с. Новостройка |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
| Плавательные бассейны | 1 человек | 0 | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  | % вместимости | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| Магазины | 1 работник в смену или 20 м2 торгового зала | 2,5 | 2,5 | 30 | 0,08 | 0,08 |
| Предприятия общественного питания | 1 блюдо | 253 | 253 | 12 | 3,04 | 3,04 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | 1 рабочее место в смену | в с. Новостройка |  | 56 | 0,00 | 0,00 |
| Бани | 1 посетитель | 0 | 0 | 180 | 0 | 0,00 |
| Прачечные самообслуживания | 1 кг сухого белья | 0 | 0 | 40 | 0 | 0,00 |
| Химчистки самообслуживания | 1 кг вещей | 0 | 0 | 40 | 0 | 0,00 |
| Отделения связи | 1 работающий | 0 | 0 | 15 | 0,00 | 0,00 |
| Отделения банков | 1 работающий | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 |
| Гостиницы | 1 житель | 0 | 0 | 120 | 0 | 0,00 |
| Итого |  |  |  |  | 6,61 | 6,66 |

Для поверхностных источников водоснабжения и водонапорных башен проектом и Схемой территориального планирования Приморского края предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) и оформление разрешения на водопользование.

Проектом схемы территориального планирования Пожарского муниципального района Приморского края в селе Знаменка предусматриваются ремонт артезианской скважины, в селах Новостройка и Губерово – ремонт водонапорных башен, а также внедрение автоматизированных систем управления для систем централизованного водоснабжения. Для зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения должны соблюдаться требования в соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для водозабора на реке Уссури.

- Границы первого пояса.

Проектом граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником установлена в следующих пределах:

• вверх по течению реки Уссури – не менее 200 м от водозабора;

• вниз по течению  реки Уссури – не менее 100 м от водозабора;

• по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

• в направлении к противоположному от водозабора берегу – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Первый пояс зоны санитарной охраны – это территория строго режима, которая должна быть озеленена, огорожена и обеспечена охраной от несанкционированных доступов. На этой территории запрещаются все виды строительства, не имеющего отношения к эксплуатации и реконструкции водозаборного сооружения.

- Границы второго пояса.

Проектом граница второго пояса на реке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора настолько, чтобы время пробега по основному водо-току и его притокам, при расходе воды в водотоке 95 % обеспеченности, было не менее 5 суток – для IА, Б, В и Г, а также IIА климатических районов, и не менее 3 суток – для IД, IIБ, В, Г, а также III климатического района.

Граница второго пояса ЗСО реки Уссури проектом принимается ниже по течению с учетом исключения влияния ветровых обратных течений не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды реки при летне-осенней межени проектом принимаются на расстоянии не менее 500 м.

- Границы третьего пояса.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения на реке вверх и вниз по течению в соответствии с проектом совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки.

Для водозабора на реке Крутобережная.

1. Границы первого пояса.

а) для реки Крутобережная – вниз по течению не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени; в направлении к противоположному от водозабора берегу менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени;

б) для водохранилища граница не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

2. Границы второго пояса.

Проектом граница второго пояса ЗСО реки Крутобережная принимается ниже по течению не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени принимаются на расстоянии не менее 500 м;

Граница второго пояса ЗСО на водохранилище проектом принимается удаленной от акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км и удаленной в обе стороны по берегу на 3 километра.

3. Границы третьего пояса.

Проектом границы третьего пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения на реке Крутобережная вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы принимаются проходящими по линии водоразделов в пределах 3 - 5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водохранилище проектом принимаются полностью совпадающими с границами второго пояса.

Проектом в селах Губерово и Новостройка для строительства сети водоснабжения принимаются трубы напорные из полиэтилена в соответствии ГОСТ 18599-2001, на первую очередь на сетях водоснабжения предусматривается монтаж пожарных гидрантов и водоразборных колонок для населения, необеспеченного внутренним водопроводом и канализацией.

Ориентировочный объем работ по срокам строительства в Сельском поселении приведен в таблице 6.

Таблица 6

| Объект | Мероприятия | Очередность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сети водоснабжения ПНД ПЭ80 SDR21 d25 L = 0,34 км | реконструкция | первая очередь |
| Сети водоснабжения ПНД ПЭ80 SDR21 d110 L = 1,62 км | реконструкция | первая очередь |
| Сети водоснабжения ПНД ПЭ80 SDR21 d160 L = 7,57 км | реконструкция | первая очередь |
| Сети водоснабжения ПНД ПЭ80 SDR21 d225 L = 8,34 км | реконструкция | первая очередь |
| Сети водоснабжения ПНД ПЭ80 SDR21 d250 L = 0,12 км | реконструкция | первая очередь |
| Сети водоснабжения ПНД ПЭ80 SDR21 d110 L = 5,5 км | строительство | первая очередь |
| Сети водоснабжения ПНД ПЭ80 SDR21 d160 L = 0,88 км | строительство | первая очередь |
| Водонапорная башня V = 300 м3, с. Новостройка | реконструкция | первая очередь |
| Водонапорная башня V = 100 м3, с. Новостройка | реконструкция | первая очередь |
| Водонапорная башня V = 100 м3, с. Новостройка | реконструкция | первая очередь |
| Водонапорная башня V = 61 м3, с. Знаменка | реконструкция | первая очередь |
| Насосная станция (водозабор, р.Крутобережная) | реконструкция | первая очередь |
| Водопроводная скважина, с. Знаменка | реконструкция | первая очередь |

3.2. ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД 2021-2031 ГОДОВ

При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в качестве справочных материалов принимались:

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» температурный режим территории муниципального образования характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода – 10 °С, продолжительность отопи-тельного периода 210 суток, расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции -32 °С.

Для проектируемых жилых зданий максимальный тепловой поток на отопление рассчитан в соответствии с удельными показателями максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, приведенными в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», на отопление общественных зданий - в соответствии с показателями нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии, приведёнными в СП 50. 13330. 2012 «Тепловая защита зданий», на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии с СП 30.13330.2012. Норма расхода горячей воды на одного жителя принята 85л/сут. Все расчетные данные сведены в таблицы 7 и 8.

Таблица 7

| Жилые здания |  |  | Общественные здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь тыс. м. кв. | Тепловые нагрузки квт |  | Наименование | Тепловые нагрузки квт |  |  |
|  | Qо | Qгвс. ср. |  | Qо | Qв | Qгвс. ср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Новостройка |  |  |  |  |  |  |
| Индив. жилищный фонд 5,6 | 414.40 | 59,30 | Магазин 1х50 м2 общей площади | 7,21 | - | 0,38 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 1х25 мест | 10,17 | 34,42 | 31,68 |
| итого | 414,40 | 59,30 |  | 17,38 | 34,42 | 32,06 |
|  | 473,7 |  |  | 83,86 |  |  |
|  | 557,56 |  |  |  |  |  |
| с. Губерово |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | Магазин 1х60 м2 общей площади | 9,61 | - | 0,5 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 1х25 мест | 10,17 | 34,42 | 31,68 |
|  |  |  | Библиотека на 2,3 тыс. ед. хранения | 3,48 | - | - |
| итого | - | - |  | 23,26 | 34,42 | 32,18 |
|  | - |  |  | 89,86 |  |  |
|  | 89,86 |  |  |  |  |  |
| с. Знаменка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Магазин 1х20 м2 общей площади | 2,8 | - | - |
| итого |  |  |  | 2,8 |  |  |

Таблица 8

| Жилые здания |  |  | Общественные здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь, тыс. м. кв. | Тепловые нагрузки, квт |  | Наименование | Тепловые нагрузки квт |  |  |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Новостройка |  |  |  |  |  |  |
| Индив. жилищный фонд 10,2 | 754,8 | 100,8 | Магазин 1х50 м2 общей площади | 7,21 | - | 0,38 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 1х25 мест | 10,17 | 34,42 | 31,68 |
|  |  |  | Предприятие непосредственного бытового обслуживания 1х6 рабочих мест | 10,22 | 12,6 | 0,27 |
|  |  |  | Баня 1х15 мест, прачечная 1х40 кг белья в смену, химчистка 1х2 кг вещей в смену | 24,34 | 57,89 | 56,82 |
|  |  |  | Гостиница 1х15 мест | 24,97 | - | 3,66 |
| итого | 754,8 | 100,8 |  | 76,91 | 104,91 | 92,81 |
|  | 855,6 |  |  | 274,63 |  |  |
|  | 1130,23 |  |  |  |  |  |
| с. Губерово |  |  |  |  |  |  |
| Индив. жилищный фонд 0,1 | 7,4 | 1,19 | ФАП, аптека | 8,09 | - | 1,25 |
|  |  |  | Библиотека на 2,3 тыс. ед. хранения | 3,48 | - | - |
|  |  |  | Магазин 1х60 м2 общей площади | 9,61 | - | 0,5 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 1х25 мест | 10,17 | 34,42 | 31,68 |
|  |  |  | Предприятие непосредственного бытового обслуживания 1х2 рабочих мест | 2,92 | - | - |
| итого | 7,4 | 1,19 |  | 34,27 | 34,42 | 33,43 |
|  | 8,59 |  |  | 102,12 |  |  |
|  | 110,71 |  |  |  |  |  |
| с. Знаменка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФАП, аптека | 4,38 | - | - |
|  |  |  | Магазин 1х20 м2 общей площади | 2,8 | - | - |
| итого |  |  |  | 7,18 |  |  |
|  | 7,18 |  |  |  |  |  |

По результатам расчетов тепловая нагрузка проектируемой застройки с. Новостройка на расчетный срок составит 1130,23 квт/0,97 Гкал/час, в том числе на первую очередь строительства – 557,56 квт/0,48 Гкал/час. Рост тепловых нагрузок планируется за счет проектируемой индивидуальной жилой застройки и объектов культурно- бытового обслуживания. Учитывая, что планируется газоснабжение природным газом с. Новостройка в 2022году, теплоснабжение и система горячего водоснабжения жилой индивидуальной застройки и объектов культурно- бытового обслуживания, планируемых на расчетный срок, предлагается автономными теплоисточниками на газе, планируемых на первую очередь строительства автономными теплоисточниками на местных видах топлива. Теплоснабжение предприятия общественного питания на 25 мест (площадка размещения 11) и бани, прачечной и химчистки, планируемой на расчетный срок (площадка размещения 14) предлагается обеспечить от котельной.

Проектом намечается перевод котельной на природный газ на расчетный срок. С переводом котельной на газовое топливо потребуется её реконструкция. На расчетный срок планируется также отопление существующих жилых домов на базе автономных теплоисточников на газе.

В с. Губерово теплоснабжение и система горячего водоснабжения проектируемой индивидуальной жилой застройки проектом предлагается на базе индивидуальных двухконтурных бытовых котлов на природном газе на расчетный срок и местных видов топлива на первую очередь строительства. Теплоснабжение планируемых объектов культурно-бытового обслуживания (площадки размещения 21,22,23,24) предлагается от существующей котельной. Прирост тепловой нагрузки на котельную на расчетный срок составит 92,01 квт/0,079 Гкал/час, в том числе на первую очередь строительства 79,75 квт/ 0,069 Гкал/час. Теплообеспечение магазина на 60 м2 (площадка размещения 20), планируемым на первую очередь строительства, предлагается автономным теплоисточником, возможно с применением электроэнергии. На расчетный срок планируется теплоснабжение существующей жилой застройки автономными теплоисточниками на газе.

В с. Знаменка централизованное теплоснабжение отсутствует и проектом не планируется. Теплоснабжение его потребителей предлагается автономными теплоисточниками.

3.3. ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СБОРА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ПЕРИОД 2021-2031 ГОДОВ

В связи с проектируемым жилищным строительством, строительством объектов общественного назначения на перспективу предполагается увеличение объёмов ТБО и ориентировочно составит на 1 очередь –                  4,4 тыс. м3 и 4,7 тыс. м3 на расчётный срок. Согласно Постановлению главы Пожарского муниципального района от 11.06.2005г. № 488 годовая норма  накопления ТБО  составляет 1,5 м3 . Исходя из условия ежегодного роста установленной удельной нормы накопления на 3%, нормы накопления на одного жителя в год составят:

-1 очередь - 1,85 м3,

- расчётный срок - 2,31м3.

Ориентировочные объёмы образования ТБО в населённых пунктах Сельского поселения приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Населённый пункт | 1 очередь (тыс. м3) | Расчётный срок (тыс. м3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Новостройка | 2,45 | 3,04 |
| с. Губерово | 1,07 | 1,4 |
| с. Знаменка | 0,27 | 0,3 |
| с. Каменушка |  |  |
| Всего | 3.8 | 4,7 |

Для определения предполагаемых объёмов работ по очистке территории использованы рекомендательные нормативы СП42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городов и сельских поселений»). Сбор и удаление отходов предусматривается по системе несменяемых сборников (металлические контейнеры) с временным хранением отходов и последующим размещением на межпоселенческом полигоне ТБО, предусматриваемом к строительству на территории Пожарского сельского поселения в 2.5 км юго-восточнее с. Губерово (на 1 очередь проекта). Обустройство контейнерных площадок рекомендуется в проблемных местах, где возникают стихийные свалки.

Все несанкционированные свалки подлежат ликвидации с последующей рекультивацией территории.

Незначительная часть ТБО может поступать на переработку в качестве сырья. В первую очередь это касается ртутьсодержащих ламп и ртутьсодержащих приборов.

Ртутьсодержащие отходы на предприятиях временно складируются в специальные контейнеры и в соответствии с договорами передаются на переработку специализированным предприятиям по демеркуризации  г. Владивостока и г. Хабаровска.

Существующие кладбища на перспективу сохраняются. Кладбище с. Губерово предусматривается к расширению до 2 га.

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: бюджет Приморского края, средства бюджета Пожарского муниципального района.

_______________________________

Приложение 1

к Программе «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Губеровского сельского поселений, Пожарского муниципального района Приморского края на 2021-2031 годы», утвержденной постановлением администрации Пожарского муниципального района

от «___» _______2020 года № ______

Мероприятия программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Губеровского сельского поселений, Пожарского муниципального района Приморского края на 2021-2031 годы

| Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования мероприятий программы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годы | Всего затраты на мероприятия Программы | В том числе |  |
|  |  |  | Средства краевого бюджета, тыс.руб. | Средства бюджета Пожарского муниципального района, тыс.руб. |
| Ремонт сетей водоснабжения | 2021 | 3500,00 | - | 3500,00 |
| Ремонт сетей водоснабжения | 2022 | 6000,00 | 5939,4 | 60,6 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2023 | 300,00 | - | 300,00 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2024 | 300,00 | - | 300,00 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2025 | 300,00 | - | 300,00 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2026 | 300,00 | - | 300,00 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2027 | 300,00 | - | 300,00 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2028 | 300,00 | - | 300,00 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2029 | 300,00 | - | 300,00 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2030 | 300,00 | - | 300,00 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2031 | 300,00 | - | 300,00 |
|  | Итого по мероприятию | 12200,00 | 5939,4 | 6260,6 |