ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснояровского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на 2021-2031 годы»

пгт Лучегорск 2020

- Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснояровского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на 2021-2031 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Краснояровского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края |
| Соисполнители программы | Ресурсоснабжающие организации |
| Цели программы | 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Верхнеперевальского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края (далее – Сельское поселение), качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей. 2. Программа является базовым документом дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса и целевых программ Сельского поселения. 3. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Сельского поселения, в целях: 1) повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; 2) обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи программы | 1) инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; 2) перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; 3) повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; 4) обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; 5) повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг Сельского поселения; 6) обеспечение более комфортных условий проживания населения Сельского поселения; 7) совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 8) снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; 9) улучшение экологической обстановки в сельском поселении; 10) разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 11) взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения. |
| Целевые показатели | 1) критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; 2) показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; 3) показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления; 4) показатели воздействия на окружающую среду; 5) показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки Сельского поселения; 6) показатели качества коммунальных ресурсов. |
| Срок и этапы реализации программы | 2021-2031 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета Приморского края, средств бюджета Пожарского муниципального района. Объём финансирования Программы составляет 3300,00 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2021 – 300,00 тыс. руб., 2022 – 300,00 тыс. руб., 2023 – 300,00 тыс. руб., 2024 – 300,00 тыс. руб., 2025 – 300,00 тыс. руб., 2026 – 300,00 тыс. руб., 2027 – 300,00 тыс. руб., 2028 – 300,00 тыс. руб., 2029 – 300,00 тыс. руб., 2030 – 300,00 тыс. руб., 2031 – 300,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Технологические результаты: 1) повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; 2) повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры; 3) обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры Сельского поселения; 4) обеспечение потребителей коммунальными услугами в необходимом объеме; 5) оптимизация управления электроснабжением Сельского поселения; 6) внедрение энергосберегающих технологий; 7) снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; 8) снижение потерь коммунальных ресурсов. 2. Социальные результаты: 1) обеспечение полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей Сельского поселения; 2) повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; 3) рациональное использование природных ресурсов. 3. Экономические результаты: 1) повышение эффективности финансово хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 2) плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Сельского поселения; 3) повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Сельского поселения. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В населённых пунктах Сельского поселения нет централизованного водоснабжения. Население использует воду из скважин и колодцев. В селе Красный Яр существует скважина глубиной 15 м, вода закачивается насосом «Водолей» в ёмкость 2,5 м3, для котельной № 1. Вода из скважины используется в технических целях, так как не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00. В селе Красный Яр система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления с питанием из реки Бикин.

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории Сельского поселения действует одна теплоснабжающая организация ООО ТТП НЛХ «Бикин».

Теплоснабжение осуществляется от двух источников тепловой энергии: котельная № 1 «Школа» расположенная в селе Красный Яр по улице Арсеньева, 9а, работающая на дровах с установленной мощностью 0,5 Гкал/ч, котельная № 2 «Жилой дом» расположенная в селе Красный Яр по улице Новая, 1, работающая на дровах с установленной мощностью 0,2 Гкал/ч.

Суммарное годовое договорное потребление тепловой энергии на отопление потребителей, расположенных на территории Сельского поселения от котельной № 1 «Школа» составляет 867,96 Гкал, от котельной № 2 «Жилой дом» - 371,93 Гкал.

В Сельское поселение теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а так же отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей не подключенных к центральному теплоснабжению осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

В таблице 1 приведены перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии на период                2014-2029 г.г.

Таблица 1 – Перспективные балансы тепловой энергии

| Период | Наименование источника тепловой энергии | Котельная № 1 «Школа» | Котельная № 2 «Жилой дом» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2013 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,323 | 0,165 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-), % | 32,04 | 13,45 |
| 2014 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,323 | 0,165 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-), % | 32,04 | 13,45 |
| 2015 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,323 | 0,165 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-), % | 32,04 | 13,45 |
| 2016 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,323 | 0,165 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-), % | 32,04 | 13,45 |
| 2017 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,323 | 0,165 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-), % | 32,04 | 13,45 |
| 2018 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,323 | 0,165 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-), % | 32,04 | 13,45 |
| 2019 – 2023 гг. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,323 | 0,165 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-), % | 32,04 | 13,45 |
| 2024 – 2029 гг. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,323 | 0,165 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-), % | 32,04 | 13,45 |

Тепломеханическое оборудование на источниках централизованного теплоснабжения имеет низкую степень автоматизации. Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки не имеют средств  телемеханизации. Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей и обслуживающего персонала.

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов.

По результатам инвентаризации бесхозных тепловых сетей на территории Сельского поселения не выявлено.

При анализе существующего состояния систем теплоснабжения в сельском поселении выявлены следующее:

- проблемы в организации качественного теплоснабжения на текущий момент связаны с высоким износом тепловых сетей и их теплоизоляционных конструкций. По причине сверхнормативных потерь тепловой энергии через теплоизоляцию и с утечками происходит недоотпуск теплоносителя. Решение данной проблемы возможно путем капитального ремонта тепловых сетей;

- проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения на данный момент обусловлены высоким износом тепловых сетей и малой их резервируемостью. Решение данной проблемы возможно путем капитального ремонта тепловых сетей;

- развитие систем теплоснабжения замедлено по причине недостатка инвестиций в развитие источников теплоснабжения и тепловых сетей. Решение возможно путем включения в тарифы теплоснабжающих организаций инвестиционной составляющей;

- проблем с надежностью и эффективностью снабжения топливом в действующих системах теплоснабжения не наблюдается.

2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ СБОРА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

В результате обследования населенных пунктов Сельского поселения установлено, что централизованная система сбора, накопления и вывоза твердых коммунальных отходов развита слабо.

Централизованный вывоз мусора не организован. Жители утилизируют твердые бытовые отходы внутри усадьбы или вывозят их самостоятельно. Весной и осенью жители сообща проводят сезонные акции по отчистке от мусора территории села Красный Яр.

При обследовании обнаружено несколько стихийных несанкционированных мест сбора и накопления твёрдых коммунальных отходов: точки на окраине села в районе улице Новой и в районе кладбища; свалка в полутора километрах от села на другом берегу Бикина; места складирования мусора вблизи въезда в село, вдоль автодороги, где во время паводка территория очищается течением реки Бикин.

В результате анализа, проведенного в сфере сбора твердых коммунальных отходов, выявлены следующие проблемы:

- необходимо организовать сбор и вывоз мусора с использованием индивидуальных мешков;

- требуется провести административные мероприятия по оформлению договорных отношений между населением и «оператором» - индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим деятельность по сбору, транспортированию и утилизации твердых коммунальных отходов;

- рассмотреть возможность создания площадки накопления твёрдых коммунальных отходов (свалки), общей для сел Соболиный, Ясеневый и Красный Яр, с размещением ее вне пределов охранной зоны реки Бикин.

3. ПЛАН РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

3.1. ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД 2021-2031 ГОДОВ

Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято среднесуточное удельное водопотребление по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение». Коэффициент суточной неравномерности принят 1,3. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в             СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристических комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. В таблице 2 представлены расчетные расходы водопотребления.

Таблица 2

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел |  | Среднесуточное водопотребле-ние на одного жителя, л/сут | Водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок |  | первая очередь | расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Красный Яр | 580 | 590 | 230 | 173,42 | 176,41 |
| Итого | 580 | 590 |  | 173,42 | 176,41 |

Проектом генерального плана Сельского поселения в с. Красный Яр не предусмотрено бурение скважины для школы. На первую очередь и на расчетный срок предусматривается строительство централизованной системы водоснабжения; на первую очередь – строительство водонапорной башни с объемом бака, который будет вмещать неприкосновенный объем воды в размере 4,23 м3 на пожаротушение и хозяйственно-питьевые нужды населения в течение 10 минут. Проектом на первую очередь предусмотрена ликвидация водопроводной скважины ввиду строительства водозаборных сооружений, включающих в себя установку подготовки воды и насосную станцию подачи воды. Перед подачей воды потребителям проектом предусмотрена ее дезинфекция на станции водоподготовки.

Так как в области существует вероятность размыва берегов реки Бикин, проектом на первую очередь предусмотрено мероприятие по укреплению береговой полосы в месте проектируемого поверхностного водозабора.

Для поверхностного источника водоснабжения и водонапорной башни проектом предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) и оформление разрешения на водопользование.

Для зон санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения должны соблюдаться требования в соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02.

3.2. ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД 2021-2031 ГОДОВ

При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в качестве справочных материалов принимались:

- СП 50.13330.2012  «Тепловая защита зданий»;

- СП124. 13330.2012 «Тепловые сети»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

В соответствии с СП 131 13330. 2012 «Строительная климатология» температурный режим территории муниципального образования характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода 10  °С, продолжительность отопительного периода     210 суток, расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции - 35°С.

Для проектируемых жилых зданий максимальный тепловой поток на отопление рас-считан в соответствии с удельными показателями максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, приведенными в СП 124.13330. 2012 «Тепловые сети», на отопление общественных зданий в соответствии с показателями нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии, приведёнными в СП 50. 13330. 2012 «Тепловая защита зданий», на вентиляцию общественных зданий по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды на одного жителя принята 85 л/сут. Все расчетные данные сведены в таблицы 3 и 4.

Таблица 3

| Жилые здания |  |  | Общественные здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь тыс. м. кв. | Тепловые нагрузки квт |  | Наименование | Тепловые нагрузки квт |  |  |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | с. Красный Яр |  |  |  |  |  |
| Зона застройки индивид. жилыми домами 2,2 | 162,8 | 31,16 | Клуб, библиотека, предприятие общественного питания на 25 мест в составе МФКДК | 115,17 | 165,59 | 35,48 |
|  |  |  | Магазин на 50 м2 торговой площади | 7,21 | - | 0,38 |
|  |  |  | Предприятие непосредственного бытового обслуживания 1х3 | 5,48 | - | 8,1 |
| итого | 162,8 | 31,16 |  | 127,86 | 165,59 | 43,96 |
|  | 193,96 |  |  | 337,41 |  |  |
|  | 531,37 |  |  |  |  |  |
| с. Олон. |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | Магазин на 20 м2 торговой площади | 2,8 | - |  |
| итого |  |  | - | 2,8 |  |  |
|  | 2,8 |  |  |  |  |  |

Таблица 4

| Жилые здания |  |  | Общественные здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь, тыс. м.кв. | Тепловые нагрузки, квт |  | Наименование | Тепловые нагрузки, квт |  |  |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Красный Яр |  |  |  |  |  |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами 5,1 | 377,4 | 68,34 | Клуб, библиотека, предприятие общественного питания на 25 мест в составе МФКДК | 115,17 | 165,59 | 35,48 |
|  |  |  | Предприятие непосредственного бытового обслуживания 1х3 | 5,48 | - | 8,1 |
|  |  |  | магазин на 50 м2торговой площади | 7,21 | - | 0,38 |
|  |  |  | Отделение банка 1х1 | 1,82 | - | 0,05 |
|  |  |  | Баня на 5 мест, прачечная на 15 кг белья в смену, химчистка на 2 кг вещей в смену | 8,3 | 21,71 | 18,77 |
|  |  |  | гостиница на 5 мест | 8,33 | - | 1,22 |
| итого | 377,4 | 68,34 |  | 146,31 | 187,3 | 64,00 |
|  | 445,74 |  |  | 397,61 |  |  |
|  | 843,35 |  |  |  |  |  |
| с. Олон |  |  |  |  |  |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами 0,2 | 14,8 |  | Магазин на 20 м2 торговой площади | 2,8 | - |  |
| Итого | 14,8 |  |  | 2,8 |  |  |
|  | 17,6 |  |  |  |  |  |

По результатам расчетов тепловая нагрузка проектируемой застройки с. Красный Яр на расчетный срок составит 843,35 квт/0,72 Гкал/час, в том числе на первую очередь строительства – 531,37 квт/0,46 Гкал/час. Рост тепловых нагрузок планируется за счет проектируемой 1- этажной жилой застройки усадебного типа и объектов культурно - бытового обслуживания. Теплоснабжение и система горячего водоснабжения проектируемой усадебной жилой застройки проектом предлагается на базе индивидуальных двухконтурных бытовых котлов на природном газе на расчетный срок и местных видов топлива на первую очередь строительства. Теплоснабжение планируемого на первую очередь строительства многофункционального культурно-досугового комплекса (площадка размещения 2) предусматривается от существующей котельной школы и больницы. Прирост тепловой нагрузки на котельную на расчетный срок и первую очередь строительства составит 316,24 квт/0,27 Гкал/час. Суммарная тепловая нагрузка на котельную с учетом существующих потребителей составит 0,454 Гкал/час. С присоединением к котельной многофункционального культурно-досугового комплекса мощности её будет недостаточно и потребуется реконструкция на первую очередь строительства. На расчетный срок планируется перевод котельной на газовое топливо, при условии подачи природного газа в с. Красный Яр. Теплообеспечение гостиницы на 5 мест, бани, прачечной, и химчистки, планируемых на расчетный срок, предлагается автономным теплоисточником на газе. Кроме того, на расчетный срок планируется теплоснабжение существующей жилой застройки предусмотреть автономными теплоисточниками на газе. Отопление магазина, предприятия непосредственного бытового обслуживания, планируемых на первую очередь строительства, в виду не большой тепловой нагрузки предлагается электрическими нагревательными приборами.

В с. Олон централизованное теплоснабжение отсутствует и проектом не планируется. Предлагается автономное отопление проектируемых зданий.

На территории с. Олон размещается лишь небольшое предприятие торговли на 20 м2 торговой площади, отопление которого возможно предусмотреть электрическими нагревательными приборами.

3.3. ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СБОРА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ПЕРИОД 2021-2031 ГОДОВ

В связи с проектируемым жилищным строительством, строительством объектов общественного назначения на перспективу предполагается увеличение объёмов ТБО и ориентировочно составит на 1 очередь – 1,14  тыс. м3 и 1,38 тыс. м3 на расчётный срок. Согласно Постановлению главы Пожарского муниципального района от 11.06. 2005г. №488 годовая норма  накопления ТБО  составляет 1,5 м3 . Исходя из условия ежегодного роста установленной удельной нормы накопления на 3%, нормы накопления на одного жителя в год составят:

- 1 очередь -1,85 м3,

- расчётный срок- 2,31 м3.

Ориентировочные объёмы образования ТБО в населённых пунктах Сельского поселения приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Населённый пункт | 1 очередь (тыс. м3) | Расчётный срок (тыс. м3) |
| --- | --- | --- |
| с. Красный Яр | 1,1 | 1,31 |
| С.Олон | 0,04 | 0,07 |
| Всего | 1,14 | 1,38 |

Для определения предполагаемых объёмов работ по очистке территории использованы рекомендательные нормативы СП42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городов и сельских поселений»). Сбор и удаление отходов предусматривается по системе несменяемых сборников (металлические контейнеры) с временным хранением отходов и последующим размещением на полигоне ТБО, предусматриваемый в районе пересечения выездной просёлочной дороги с федеральной трассой Хабаровск-Красный Яр - Ариадное – Чугуевка - Находка на (с левой стороны трассы) на 1 очередь проекта генплана. Площадь территории свалки 1.0 га. Обустройство контейнерных площадок рекомендуется в проблемных местах, где возникают стихийные свалки.

Несанкционированная свалка Сельского поселения и все стихийные свалки подлежат ликвидации с последующей рекультивацией территории.

Незначительная часть ТБО может поступать на переработку в качестве сырья. В первую очередь это касается ртутьсодержащих ламп и ртутьсодержащих приборов.

Ртутьсодержащие отходы на предприятиях временно складируются в специальные контейнеры и в соответствии с договорами передаются на переработку специализированным предприятиям по демеркуризации  г. Владивостока и г. Хабаровска.

Существующее кладбище, расположенное на территории водоохранной зоны, на 1 очередь проекта генплана подлежит закрытию. Новое кладбище предусматривается к размещению с левой стороны федеральной трассы, в районе пересечения с просёлочной дорогой. Площадь территории кладбища 1 га.

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: бюджет Приморского края, средства бюджета Пожарского муниципального района.

_______________________

Приложение 1

к Программе «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Краснояровского сельского поселений, Пожарского муниципального района Приморского края на 2021-2031 годы», утвержденной постановлением администрации Пожарского муниципального района

от «___» _______2020 года № ______

Мероприятия программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Краснояровского сельского поселений, Пожарского муниципального района Приморского края на 2021-2031 годы

| Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования мероприятий программы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годы | Всего затраты на мероприятия Программы | В том числе |  |
|  |  |  | Средства краевого бюджета, тыс.руб. | Средства бюджета Пожарского муниципального района, тыс.руб. |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2021 | 300,00 | - | 300,00 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2022 | 300,00 | - | 300,00 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2023 | 300,00 | - | 300,00 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2024 | 300,00 | - | 300,00 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2025 | 300,00 | - | 300,00 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2026 | 300,00 | - | 300,00 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2027 | 300,00 | - | 300,00 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2028 | 300,00 | - | 300,00 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2029 | 300,00 | - | 300,00 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2030 | 300,00 | - | 300,00 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2031 | 300,00 | - | 300,00 |
|  | Итого по мероприятию | 3300,00 | - | 3300,00 |