ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нагорненского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края          на 2021-2031 годы»

пгт Лучегорск 2020

1.Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нагорненского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края на 2021-2031 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Нагорненского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края |
| Соисполнители программы | Ресурсоснабжающие организации |
| Цели программы | 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Нагорненского сельского поселения Пожарского муниципального района Приморского края Российской Федерации (далее – Сельское поселение), качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей. 2. Программа является базовым документом дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса и целевых программ Сельского поселения. 3. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Сельского поселения, в целях: 1) повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; 2) обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи программы | 1) инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; 2) перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; 3) повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; 4) обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; 5) повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг Сельского поселения; 6) обеспечение более комфортных условий проживания населения Сельского поселения; 7) совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Сельского поселения; 8) снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; 9) улучшение экологической обстановки в Сельском поселении; 10) разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 11) взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Сельского поселения. |
| Целевые показатели | 1) критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; 2) показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; 3) показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления; 4) показатели воздействия на окружающую среду; 5) показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки Сельского поселения; 6) показатели качества коммунальных ресурсов. |
| Срок и этапы реализации программы | 2021-2031 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета Приморского края, средств бюджета Пожарского муниципального района. Объём финансирования Программы составляет 3300,00 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2021 – 300,00 тыс. руб., 2022 – 300,00 тыс. руб., 2023 – 300,00 тыс. руб., 2024 – 300,00 тыс. руб., 2025 – 300,00 тыс. руб., 2026 – 300,00 тыс. руб., 2027 – 300,00 тыс. руб., 2028 – 300,00 тыс. руб., 2029 – 300,00 тыс. руб., 2030 – 300,00 тыс. руб., 2031 – 300,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Технологические результаты: 1) повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; 2) повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры; 3) обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры Сельского поселения; 4) обеспечение потребителей коммунальными услугами в необходимом объеме; 5) оптимизация управления электроснабжением Сельского поселения; 6) внедрение энергосберегающих технологий; 7) снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; 8) снижение потерь коммунальных ресурсов. 2. Социальные результаты: 1) обеспечение полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей Сельского поселения; 2) повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; 3) рациональное использование природных ресурсов. 3. Экономические результаты: 1) повышение эффективности финансово хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 2) плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Сельского поселения; 3) повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Сельского поселения. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты подземные воды.

Отбор воды осуществляется из скважины на которой установлен погружной насос ЭЦВ–8–25-100, а также, индивидуальных скважин и шахтных колодцев у индивидуальных жилых домов.

За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям. Водозаборная скважина находятся в технически исправном и удовлетворительном состоянии.

Водоотведение

На территории Сельского поселения централизованная система водоотведения подведена ко всем объектам социально-культурного назначения и части жилого фонда. В 12 жилых домах установлены автономные септики.

Очистные сооружения в настоящее время находятся в нерабочем состоянии, требуется их капитальный ремонт.

В результате анализа, проведенного в сфере водоснабжения и водопотребления, выявлены следующие проблемы:

- средний износ трубопроводов, смотровых колодцев холодного водоснабжения и водоотведения составляет более 50 процентов;

- остро стоит вопрос с ремонтом резервуара водонапорной башни и полной заменой тепловой изоляции;

- необходим ремонт резервной водозаборной скважины.

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

В настоящее время теплоснабжающей организацией является тепловой район Пожарский филиала Лесозаводский КГУП «Примтеплоэнерго».

Теплоснабжение в поселении обеспечивается котельной в с. Нагорное.

Котельная с. Нагорное производит выработку тепла в горячей воде для отопления объектов социального, производственного назначения и жилья, а также горячего водоснабжения населения.

Установленная мощность котельной составляет – 1,6 Гкал/час (1,732 Мвт).

Износ основного и вспомогательного котельного оборудования составляет 65%.

Передача теплоносителя от источника осуществляется по трубопроводам тепловых сетей, находящихся на балансе администрации Сельского поселения, протяженность составляет 681 м.п, в двухтрубном исполнении в том числе:

Надземная прокладка – 558 м (Диаметром 100 мм – 493 метра; диаметром 50 мм – 118 метров; диаметром 32 мм – 15 метров);

Подземная прокладка – 123 м (Диаметром 80 мм – 15 метров; диаметром 70 мм – 108 метров);

Год строительства теплотрассы – участками в период с 1979 по1995 годы.

Износ тепловых сетей – 55%. Теплоизоляция сетей минеральная вата, изовер, рубероид, стеклоткань.

Общее состояние изоляции характеризуется уплотнением и провисанием тепловой изоляции на 80% участков теплосети. Это приводит к нарушению норматива теплопотерь через изоляцию в среднем на 25 и более процентов. Поэтому при нормативных потерях теплосети 13,1%, эксплуатационные составляют – 24,6%.

Основное оборудование котельной № 36, Нагорненского сельского поселения оснащено средствами измерений (СИ), технологическими защитами, в полном объеме. Показатели температуры, давления отслеживаются в требуемом режиме.

На каждом котле установлены пружинные предохранительные клапаны прямого действия. Предохранительные клапаны защищают котлы от превышения в них давления на 10% больше разрешенного.

В качестве датчиков контроля температуры и давления на котлах установлены манометры и термометры.

В результате анализа, проведенного в сфере теплоснабжения, выявлены следующие проблемы:

- модернизация системы теплоснабжения с использованием труб нового поколения;

- установка единой системы АСДУ системы теплоснабжения;

- реконструкция тепловых сетей;

- установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» на границах балансовой принадлежности;

- ликвидация водопровода – спутника 265 метра.

2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ СБОРА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

В результате обследования населенных пунктов Сельского поселения установлено, что централизованная система сбора, накопления и вывоза твердых коммунальных отходов развита слабо.

При обследовании территории села  места сбора и накопления твердых коммунальных отходов не обнаружены. Централизованный вывоз мусора не организован.

Весной и осенью жители собирают в мешках накопившийся мусор и сообща вывозят наемным транспортом. В другое время население утилизирует твердые бытовые отходы на территории усадьбы или самостоятельно вывозит на свалку, расположенную за пределами села, на расстоянии 0,5 км по направлению на северо-запад от села Нагорное, в 3,0 км от ближайшего водотока реки Малая Сахалинка.

В результате анализа, проведенного в сфере сбора твердых коммунальных отходов, выявлены следующие проблемы:

- необходимо обустройство дополнительных мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов с установкой мусоросборных контейнеров;

- необходимо организовать сбор и вывоз мусора с использованием индивидуальных мешков;

- требуется провести административные мероприятия по оформлению договорных отношений между населением и «оператором» - индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим деятельность по сбору, транспортированию и утилизации твердых коммунальных отходов.

3. ПЛАН РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

3.1. ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД 2021-2031 ГОДОВ

Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято среднесуточное удельное водопотребление по СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение». Коэффициент суточной неравномерности 1,3. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений. В таблице 1 представлены расчётные расходы водопотребления.

Таблица 1

| Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. |  | Средне-суточное водопотребление на 1 жителя л/сут | Водопотребление, тыс.м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчётный срок |  | Первая очередь | Расчётный срок |
| с. Нагорное | 750 | 750 | 150 | 0,146 | 0,146 |

Требуемый объем неприкосновенного запаса воды в баке водонапорной башни предусматривается на десятиминутную продолжительность тушения пожара, при одновременном расходе воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение и определён по СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» п.9.5.

Таблица 2

| Наименование населённого пункта | Численность населения чел. | Расход воды на пожаро-тушение, л/с | Количество одновременных пожаров, шт | Неприкосновен-ный объём воды в резервуарах, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Нагорное | 750 | 5 | 1 | 4,02 |

Для обеспечения водой питьевого качества населения Сельского поселения проектом предусматривается на первую очередь:

- обеззараживание воды перед подачей в сеть водоснабжения;

- организация зон санитарной охраны (ЗСО) в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Первый пояс зоны санитарной охраны - это территория в радиусе 50 метров от скважины, которая должна быть озеленена, огорожена и обеспечена охраной, от несанкционированных доступов. На этой территории запрещаются все виды строительства, не имеющего отношения к эксплуатации и реконструкции водозаборных сооружений; оголовок скважины должен быть закрыт на запорное устройство. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- реконструкция существующей водонапорной башни;

- строительство магистральных и распределительных сетей водоснабжения с установкой на сети пожарных гидрантов и водозаборных колонок с радиусом действия не более 100 м.

Для определения границ зон санитарной охраны 2-го и 3-го пояса подземного источника водоснабжения необходима разработка проекта.

На расчетный срок предусмотреть и произвести строительство железобетонных емкостей для пожаротушения в количестве 2 шт. объемом 40 м3.

В таблице 3 представлены расчетные расходы водопотребления.

Таблица 3

| Наименование потребителей | Единица измерения | Количество |  | Норма водопотреления на единицу измерения, л/сут | Расчетное водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | На расчетный срок |  | I очередь | На расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения | 1 ребенок | 110 | 110 | 40 | 4,4 | 4,4 |
| Общеобразовательные школы | 1 учащийся и 1 преподаватель | 192 | 192 | 20 | 3,84 | 3,84 |
| Внешкольные учреждения | 1 работающий | 10 | 10 | 15 | 0,15 | 0,15 |
| Стационары | 1 больной | пгт. Лучегорск |  |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории | 1 работающий в смену | пгт. Лучегорск |  |  |  |  |
| Молочные кухни число детей до 0-1 лет – 8 чел. | 1 блюдо | 35 | 35 | 12 | 0,384 | 0,384 |
| Станция скорой медицинской помощи | 1 житель | - | - | - | - | - |
| Аптеки | 1 работающий | 1 | 1 | 30 | 0,03 | 0,03 |
| Клубы | 1 человек | 150 | 150 | 8 | 1,2 | 1,2 |
| Библиотеки | 1 работающий | 1 | 1 | 15 | 0,015 | 0,015 |
| Спортивные сооружения | 1м2 | 2900 | 2900 | 3 | 8,7 | 8,7 |
| Спортивные залы | 1 человек | 11 | 11 | 50 | 0,55 | 0,55 |
| Плавательные бассейны | 1 человек | - | - | - | - | - |
|  | % вместимости | - | - | - | - | - |
| Магазины (продовольственные/промтоварные) | 1 работник в смену или 20 м2 торгового зала | 16,17 | 16,17 | 30 | 0,48 | 0,48 |
| Предприятия общественного питания | 1 блюдо | 475 | 475 | 12 | 5,7 | 5,7 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | 1 рабочее место в смену | 3 | 3 | 56 | 0,168 | 0,168 |
| Бани | 1 посетитель |  | 5 | 180 |  | 0,9 |
| Прачечные самообслуживания | 1 кг сухого белья | 15 | 15 | 40 | 0,6 | 0,6 |
| Химчистки самообслуживания | 1 кг вещей | 2 | 2 | 40 | 0,08 | 0,08 |
| Отделения связи | 1 работающий | 1 | 1 | 15 | 0,015 | 0,015 |
| Отделения банков | 1 работающий | 1 | 1 | 15 | 0,015 | 0,015 |
| Гостиницы | 1 житель | - | 5 | 120 | - | 0,6 |
| Итого |  |  |  |  | 26,0 | 27,8 |
| Население | тыс.чел. | 0,75 | 0,75 | 150 | 146,3 | 146,3 |
| Итого |  |  |  |  | 172,3 | 174,1 |
| Неучтенные расходы | % | 10 |  |  | 17,23 | 17,41 |
| Итого |  |  |  |  | 189,53 | 191,51 |

3.2. ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД 2021-2031 ГОДОВ

При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в качестве справочных материалов принимались:

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- СП 50.13330.2012  «Тепловая защита зданий»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» температурный режим территории муниципального образования характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода – 10 °С, продолжительность отопительного периода  210 суток. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции - 32 °С.

Для проектируемых жилых зданий максимальный тепловой поток на отопление рассчитан в соответствии с удельными показателями максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, приведенными в СП 124.13330. 2012 «Тепловые сети», на отопление общественных зданий - в соответствии с показателями нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии, приведёнными в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии с СП 30.13330. 2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды на одного жителя принята 85 л/сут.

Все расчетные данные сведены в таблицы 4 и 5.

Таблица 4

| Жилые здания |  |  | Общественные здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь тыс. м. кв. | Тепловые нагрузки квт |  | Наименование | Тепловые нагрузки квт |  |  |
|  | Qо | Qгвс. ср. |  | Qо | Qв | Qгвс. ср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Нагорное |  |  |  |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами №9 1,4 | 103,6 | 15,5 | ФАП, молочная кухня 35 порций в сут. Зона размещения №6 | 4,38 | - |  |
|  |  |  | Клуб на 150 зрит. мест и библиотека 5,0 тыс. ед. хранения в составе МФКДК, зона размещения №1 | 75,74 | 85,53 | 12,0 |
|  |  |  | Магазин 65 м. кв. торговой площади, зона размещения№7 | 9,61 | - | 0,5 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания на 30 мест, зона размещения 14 | 11,49 | 38,88 | 44,20 |
|  |  |  | Предприятие непосредственного бытового обслуживания 3 раб. места, зона размещения №8 | 5,48 | - | 8,1 |
|  |  |  | Отделение банка 1х1,зона размещения | 1,82 | - | 0,05 |
| итого | 103,6 | 15,5 |  | 108,52 | 124,41 | 64,85 |
|  | 119,1 |  |  | 297,78 |  |  |
|  | 416,88 |  |  |  |  |  |

Таблица 5

| Жилые здания |  |  | Общественные здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь тыс. м.кв. | Тепловые нагрузки квт |  | Наименование | Тепловые нагрузки квт |  |  |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| С. Нагорное |  |  |  |  |  |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами 3,6 | 266,4 | 36,72 | ФАП, молочная кухня 35 порций в сут. Зона размещения №6 | 4,38 | - | - |
|  |  |  | Клуб на 150 зрит. мест и библиотека 5,0 тыс. ед. хранения в составе МФКДК, зона размещения №1 | 75,74 | 85,53 | 12,0 |
|  |  |  | Магазин 65 м. кв. торговой площади, зона размещения№7 | 9,61 | - | 0,5 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания на 30 мест, зона размещения 14 | 11,49 | 38,88 | 44,20 |
|  |  |  | Предприятие непосредственного бытового обслуживания 3 раб. места, зона размещения №8 | 5,48 | - | 8,1 |
|  |  |  | Отделение банка 1х1,зона размещения 5 | 1,82 | - | 0,05 |
|  |  |  | Баня на 5 мест, прачечная на 15 кг белья в смену, химчистка на 2 кг вещей в смену, зона размещения 2 | 8,3 | 21,71 | 18,77 |
|  |  |  | Гостиница на 5 мест, зона размещения 4 | 8,33 | - | 1,22 |
| итого | 266,4 | 36,72 |  | 125,15 | 146,12 | 84,84 |
|  | 303,12 |  |  | 356,11 |  |  |
|  | 659,23 |  |  |  |  |  |

По результатам расчетов прирост тепловых нагрузок на расчетный срок составляет 659,23квт/0,567 Гкал/час, в том числе на первую очередь строительства - 416,88квт/0,358Гкал/час. Прирост тепловых нагрузок планируется за счет перспективной 1 - этажной жилой застройки усадебного типа и объектов культурно-бытового обслуживания. Теплоснабжение и система горячего водоснабжения планируемой усадебной жилой за-стройки проектом предлагается на базе индивидуальных двухконтурных бытовых котлов на природном газе и местных видов топлива. Теплоснабжение планируемых объектов культурно-бытового обслуживания, кроме предприятия общественного питания на 30 мест, предусматривается от существующей котельной, имеющей достаточный резерв мощности. Тепловая нагрузка на существующую котельную планируемых объектов культурно-бытового обслуживания на расчетный срок составит 261.54квт/0,225Гкал/час, в том числе на первую очередь строительства 203,2квт/ 0,175Гкал/час. Суммарная нагрузка котельной с учетом существующей на расчетный срок составит 0,653Гкал/час, в том числе на первую очередь – 0,603Гкал/час. Теплоснабжение предприятия общественного питания на 30 мест, размещаемого на значительном расстоянии от тепловой зоны котельной, предлагается обеспечить установкой автономного теплоисточника, возможно с применением электроэнергии.

Поскольку планируется газификация с. Нагорное, проектом намечается перевод котельной на природный газ. С переводом котельной на газовое топливо потребуется её реконструкция.

В связи с большим износом тепловых сетей (80%), для обеспечения надёжной работы системы теплоснабжения необходимо выполнение следующих мероприятий:

- замена ветхих тепловых сетей

- изоляция тепловых сетей современными материалами.

3.3. ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СБОРА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ПЕРИОД 2021-2031 ГОДОВ

В связи с проектируемым жилищным строительством, строительством объектов общественного назначения на перспективу предполагается увеличение объёмов ТБО и ориентировочно составит на 1 очередь - 1,38 тыс. м3 и 1,7  тыс. м3 на расчётный срок.

Согласно Постановлению главы Пожарского муниципального района от 11.06.2005г. № 488 годовая норма накопления ТБО составляет 1,5 м3 . Исходя из условия ежегодного роста установленной удельной нормы накопления на 3%, нормы накопления на одного жителя в год составят:

- 1 очередь - 1,85 м3,

- расчётный срок - 2,31 м3.

Для определения предполагаемых объёмов работ по очистке территории использованы рекомендательные нормативы СП42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городов и сельских поселений».).

Сбор и удаление отходов предусматривается по системе несменяемых сборников (металлические контейнеры) с временным хранением отходов и последующем размещением на межпоселенческой усовершенствованной свалке ТБО, предусматриваемом к строительству на территории Лучегорского городского поселения на 1 очередь проекта генплана. Обустройство контейнерных площадок рекомендуется в проблемных местах, где возникают стихийные свалки.

Все несанкционированные  и стихийные свалки подлежат ликвидации с последующей рекультивацией территории.

Незначительная часть ТБО может поступать на переработку в качестве сырья. В первую очередь это касается ртутьсодержащих ламп и ртутьсодержащих приборов.

Ртутьсодержащие отходы на предприятиях временно складируются в специальные контейнеры и в соответствии с договорами передаются на переработку специализированным предприятиям по демеркуризации  г. Владивостока и г. Хабаровска.

Существующее кладбище на перспективу сохраняется без изменений.

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: бюджет Приморского края, средства бюджета Пожарского муниципального района.

_____________________________

Приложение 1

к Программе «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Нагорненского сельского поселений, Пожарского муниципального района Приморского края на 2021-2031 годы», утвержденной постановлением администрации Пожарского муниципального района

от «___» _______2020 года № ______

Мероприятия программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Нагорненского сельского поселений, Пожарского муниципального района Приморского края на 2021-2031 годы

| Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования мероприятий программы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годы | Всего затраты на мероприятия Программы | В том числе |  |
|  |  |  | Средства краевого бюджета, тыс.руб. | Средства бюджета Пожарского муниципального района, тыс.руб. |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2021 | 300,00 | - | 300,00 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2022 | 300,00 | - | 300,00 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2023 | 300,00 | - | 300,00 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2024 | 300,00 | - | 300,00 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2025 | 300,00 | - | 300,00 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2026 | 300,00 | - | 300,00 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2027 | 300,00 | - | 300,00 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2028 | 300,00 | - | 300,00 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2029 | 300,00 | - | 300,00 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2030 | 300,00 | - | 300,00 |
| Обслуживание сетей водоснабжения | 2031 | 300,00 | - | 300,00 |
|  | Итого по мероприятию | 3300,00 | - | 3300,00 |